## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0002 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2667 |  |  | Transmital Date: 4/21/2024
Document Title: Calculation Note For Indoor Area Lighting System |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-EL-TR-2667 |  |  | Transmital Date: 4/21/2024
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0002_D04 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | پیرو نظرات پیشین در نامههای شماره ۱۴۰۱/۲۲۹۴/۴۴۴۰۹۱ و ۱۴۰۲/۲۲۹۴/۱۱۱۱۸۵ ضروری است مطابق بند ۳-۱-۱۰-۷ نسبت به طراحی لامپ فلورسنت به میزان حداقل مقادیر روشنایی اضطراری جهت فضاهای مختلف از قبیل و نه محدود به محوطههای دیزل ژنراتور، شلترها اقدام شود مطابق اظهارنظر پیشین صرفا در صورتیکه سازندگان لامپهای متال هالید رسما موضوع عدم تاخیر در راه اندازی چراغهای متال هالاید را تائید و تضمین نمایند موضوع جوابیه پیمانکار متعاقبا قابل بررسی خواهد بود |  | 1403-2294-64884 | 1403/02/22 | مطابق بند یک صورت جلسه مورخ 30 اردیبهشت در اهواز ، برای شلترهای کمپرسور ، یوتیلیتی ، آتش نشانی و مواد شیمیایی مجموعاً 26 عد چراغ فلورسنت 2x18 w در نظر گرفته شده است .
2 | با توجه به اینکه در حال حاضر فضای نصب تجهیزات از قبیل اتاقها و سایبانها بصورت خالی و بدون تجهیزات ترسیم شده،اند امکان بررسی چیدمان چراغها و میزان روشنایی در اطراف تجهیزات پروژه در فضاهای جدید و موجود بر اساس استاندارد و اسناد پروژه وجود ندارد لذا جهت تسریع در نهایی سازی مدارک جانمایی سیستم روشنایی و همچنین تسریع در روند خرید ادوات روشنایی و پیشبرد پروژه، لازم است تجهیزات نصب شونده در پروژه براساس ابعاد تجهیزات اخذ شده از سازندگان پیشنهادی و موجود ، شبیه سازی و مدرک بر این اساس اصلاح گردد |  | 1403-2294-64884 | 1403/02/22 | مطابق بند 2-2 از صورت جلسه مورخ 30 اردیبهشت در اهواز ، اتاق سوئیچگیر نیاز به شبیه سازی ندارد. برای ساختمان کنترل نیز بر اساس استاندارد لوکس مورد نظر تامین شده است . برای شلترها نیز مطابق نظر کارفرما 26 عدد چراغ فلورسنت اضافه گردید در نتیجه محاسبات به گونه ای است که با فرض بدترین جانمایی تجهیزات ، روشنایی مورد نظر دریافت گردد .
3 | صفحه ۹/۱۰ جدول مقایسهای با توجه به مشابه بودن ماهیت برخی از فضاها با یکدیگر و درج میزان روشنایی متفاوت در جدول بعنوان) مثال مغایرت میزان روشنایی تابلوی UPS با میزان روشنایی تابلوهای سیستم کنترل ) و همچنین مغایرت میزان روشنایی برخی از فضاها با استاندارد مانند میزان روشنایی Instrument Workshop لازم است موضوع بررسی و اصلاحات لازم در جدول انجام گردد. ۴. مدارک تک خطی تابلوهای توزیع براساس نظرات مذکور اصلاح و بصورت همزمان با ویرایش آتی مدرک ارائه شود |  | 1403-2294-64884 | 1403/02/22 | تمامی موارد صورت جلسه 30 اردیبهشت در مدرک محاسباتی لحاظ شد، همچنین مدرک LAYOUT نیز بروز خواهد شد.
4 | مدرک تکخطی تابلوهای توزیع بر اساس نظرات مذکور ، اصلاح و به صورت همزمان با ویرایش آتی مدرک ارائه شود . |  | 1403-2294-64884 | 1403/02/22 | در این مقطع مدرک محاسباتی ارائه خواهد شد و پس از تایید نهایی مدرک محاسباتی ، دیاگرام تکخطی و جانمایی ارسال خواهد شد .
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: