## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0010 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2713 |  |  | Transmital Date: 6/18/2024
Document Title: TBE For Differential Pressure/Pressure Gauge |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-2713 |  |  | Transmital Date: 6/18/2024
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0010_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | لازم است تمامی سازندگان Deviation List، Reference List و کاتالوگ های مرتبط را ارسال نمایند. همچنین ITP و Spare Part List مطابق با مدارک پروژه تهیه و ارائه گردد. |  | 1403-2294-215026 | 1403/06/07 | این مورد به سازندگان اعلام و پاسخ آن ها در TCL بروز شده هر شرکت بیان شده است.
2 | لازم است تمامی سازندگان ادوات موضوع مدرک را بر اساس دقت اندازه گیری ذکر شده در دیتاشیت اعمال نمایند. |  | 1403-2294-215026 | 1403/06/07 | این مورد به سازندگان اعلام و پاسخ آن ها در TCL بروز شده هر شرکت بیان شده است.
3 | در مواردی که در Deviation List سازندگان به آن اشاره ای نشده است تمامی موارد دیتاشیت و Spec پروژه مورد تایید تلقی می گردد. |  | 1403-2294-215026 | 1403/06/07 | این مورد به سازندگان اعلام و پاسخ آن ها در TCL بروز شده هر شرکت بیان شده است.
4 | دیتا شیت شرکت 4S کامل نمی باشد بعنوان مثال به الزامات Nace اشاره ای نشده است . بهتر است برای بررسی دقیقتر مطابق دیتاشیت پروژه تهیه و تکمیل گردد. |  | 1403-2294-215026 | 1403/06/07 | این سازنده از لیست سازندگان PRESSURE GAUGE حذف گردید.
5 | شرکت ASIA Instrument: جنس المان مطابق دیتاشیت پروژه اصلاح گردد |  | 1403-2294-215026 | 1403/06/07 | این سازنده از لیست سازندگان PRESSURE GAUGE حذف گردید.
6 | شرکت ASIA Instrument:تگ ادوات و تعداد آن ها اصلاح گردد. |  | 1403-2294-215026 | 1403/06/07 | این سازنده از لیست سازندگان PRESSURE GAUGE حذف گردید.
7 | شرکت ASIA Instrument: واحد اندازه گیری رنج فشار و رنج آن اصلاح گردد. |  | 1403-2294-215026 | 1403/06/07 | این سازنده از لیست سازندگان PRESSURE GAUGE حذف گردید.
8 | بندهای 2 و 3 و 4 و 5 Deviation List شرکت Sangan Sanat مورد تایید نمی باشد. |  | 1403-2294-215026 | 1403/06/07 | نقطه نظر کارفرمای محترم به سازندگان مربوطه اعلام گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: