## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-EL-PY-0008 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2627 |  |  | Transmital Date: 3/9/2024
Document Title: Electrical Equipment Arrangement Layout For Building |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-EL-TR-2627 |  |  | Transmital Date: 3/9/2024
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-EL-PY-0008_D03 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | هرگونه تغییر در مدارک پیش نیاز و مرتبط با تجهیزات الکتریکال در مدرک اعمال گردد |  | 1403-2294-242290 | 1403/06/27 | در صورت هرگونه تغییر در مدارک پیش نیاز این مدرک نیز به روز رسانی خواهد گردید.
2 | هرگونه اصلاح حذف اضافه در نقشه نسبت به ویرایش پیشین باید جنب محل اصلاحی توسط ابرک ترسیم شود ( درج ابرک کلی درنقشه مورد پذیرش نیست) |  | 1403-2294-242290 | 1403/06/27 | هرگونه اصلاح حذف اضافه در نقشه نسبت به ویرایش پیشین توسط ابرک ترسیم گردید.
3 | باتوجه به اینکه از اطلاعات مدارک مربوط به سیستم های مخابرات ، ابزاردقیق ،تهویه وبرق ( تک خطی مسیر کابلها و ... استفاده شده است مدارک مربوطه در لیست مدارک مرجع قرار گیرد . |  | 1403-2294-242290 | 1403/06/27 | مدارک مرتبط در لیست مرجع اضافه گردید.
4 | بدلیل اینکه نقشه OVERAL S.L.D اطلاعاتی در خصوص تجهیزاتی از قبیل AUX PANEL G.IR و تابلوی بانک خازنی فشار ضعيف ندارد لذا نقشه تک خطی فشار ضعیف به لیست مدارک مرجع افزوده شود . |  | 1403-2294-242290 | 1403/06/27 | در لیست مرجع اضافه گردید.
5 | ترنچ کابلها از سوئیچگیر تا تابلو کنترل حفاظت و قدرت ژنراتور باید امتداد یابد ضمنا موقعیت دیزل بنظر میرسد از مرکزیت جانمایی شده حتی المقدور ضمن رعایت حرائم لازم به سمت دیوار ضلع غربی نزدیک گردد موقعیت دیوار و نهایتا فاصله دیزل تا ضلع جنوبی دیوار اتاق نامشخص است. ضمنا بانک باتری دیزل نیز در نقشه نمایش داده شود. |  | 1403-2294-242290 | 1403/06/27 | با توجه به آخرین ویرایش مدارک معماری به روز رسانی گردید.
6 | لازم است قسمت جلوی کلیه تابلوها در یک راستا در نظر گرفته شوند |  | 1403-2294-242290 | 1403/06/27 | به روز رسانی گردید.
7 | دیوار ضلع جنوبی و درب اتاقک دیزل و در نقشه نمایش داده شود لازم است اندازه درب بنحوی طراحی گردد که جابجایی تجهیز به سهولت انجام گردد. |  | 1403-2294-242290 | 1403/06/27 | به روز رسانی گردید.
8 | لازم است ترانشها بطور کامل در نقشه نمایش داده شوند. |  | 1403-2294-242290 | 1403/06/27 | ترانشها در مدرک به طور کامل نمایش داده شده است .
9 | بدلیل ابعاد کم ترانشه کابلهای ترانس 11/3.3KV ، ملاحظات استاندردی نصب جدا سازی سطوح ولتاژی و سهولت در دسترسی و تعمیرات آنها لازم است، ضمن پهن تر کردن ترانشه ورودی به اتاق ترانس(ضلع شمالی (اتاق ترانشه مجاور درب اتاق ،ترانس حذف و به ضلع شمالی ترانس منتقل گردد، بدیهی است دسترسی به کابلهای 11KV از طریق ترانشه ی مذکور تا جنب CABLE BOX مربوطه خواهد بود. |  | 1403-2294-242290 | 1403/06/27 | با توجه به این موضوع که کابل های که در ترنچ قرار می گیرد تنها 3 عدد با قطر 69 میلیمتر می باشد ، لذا بنظر ترنچ با عرض یک متر کافی می باشد و دلیلی جهت پهن تر کردن ترنچ از لحاظ فنی وجود ندارد و همانگونه که مستحضر هستید فضای مهم برای اتاق ترانس ابعاد ترانس می باشد که بایستی مد نظر قرار گیرد .علی ایحال در صورتی که کارفرما حساسیت زیادی نسبت به قرارگیری کابل ها به صورت مجازدارد می توان در داخل ترنچ بتنی این ساختمان جهت جداسازی از سینی و نردبان کابل در دیواره ترنچ استفاده نمود
10 | . با توجه به تغییرات بند ،۸ لازم است به جهت کوتاه تر شدن مسیر کابلهای NGR از نقطه نول ترانس و تا چاهک ارت مربوطه ، NGR از ضلع شمال غربی اتاق ترانس به ضلع جنوب شرقی اتاق یاد شده منتقل گردد. |  | 1403-2294-242290 | 1403/06/27 | باتوجه به بررسی صورت گرفته و جهت جلوگیری از کوچک شدن فضای مانور عملیاتی محل قرار گیری در بهینه ترین فضای ممکن در نظر گرفته شده است.
11 | با توجه به اینکه اتاق باتری موجود جهت نصب باتریهای جدید شارژر ۱۱۰ ولت DC استفاده خواهد شد، لازم است جانمایی سینک ، فن تهویه و چشم شوی مربوطه در صورت وجود عدم وجود در نقشه ترسیم شود . پس از ترسیم تجهیزات مربوطه امکان اظهار نظر در خصوص فیوز باکس باتریها میسر خواهد شد. |  | 1403-2294-242290 | 1403/06/27 | به روز رسانی گردید.
12 | با توجه به محدودیت فضا ، میبایست ، جهت ساخت تابلوهای AUX کمپرسورهای گازی ملاحظات لازم توسط پیمانکار و سازنده تابلوی پکیج در نظر گرفته شود. |  | 1403-2294-242290 | 1403/06/27 | فضای مورد نظر برای تابلو AUX درنظر گرفته شده است.
13 | با توجه به پاسخ پیمانکار در خصوص تعداد و ابعاد تابلوهای بانک خازنی به اطلاع می رساند که ابعاد نظر گرفته شده جهت جانمایی هر دو بانک خازنی بدون فاصله از یکدیگر بسیار کم میباشد لذا می بایست بررسی بیشتری در این خصوص انجام و پس از آن اصلاحات لازم بر روی نقشه انجام گردد.علی ایحال تابلوهای بانک خازنی می بایست بصورت تفکیک شده (A&B در نقشه نمایش داده شوند. |  | 1403-2294-242290 | 1403/06/27 | با توجه به جانمایی در ساختمان موجود و لحاظ نمودن محدویت های فضا دو عدد سلول 80 سانتیمتری از دو سمت به تابلوهای LV متصل گردید . که به نظر کافی می باشد.
14 | در این مقطع کنترل گردد که بجز تابلوهای جانمایی شده در ساختمان ،سوئیچگیر سایر پکیج ها نیاز به نصب تابلو درون ساختمان مذکور را نخواهند داشت |  | 1403-2294-242290 | 1403/06/27 | در صورت دریافت هر گونه پیشنهاد جدید از سمت تامین کنندگان پکیچ ها با وندورها شفاف سازی انجام خواهد پذیرفت
15 | تابلو توزیع در ساختمانهای جدید ( CCTV و کارگاه تعمیرات ابزار دقیق ( بصورت توکار و در فاصله نزدیکتری از درب ورود و خروج جانمایی شود . |  | 1403-2294-242290 | 1403/06/27 | این تابلوهای در فاصله نزدیک از درب ورود و خروج جانمایی می گردد و همچنین با توجه به هماهنگی های انجام شده با بخش معماری و در نظر گرفتن دیوار 10 سانتیمتری امکان توکار نمودن تابلو وجود ندارد .
16 | با توجه به فضای محدود ساختمان سوئیچگیر و فاصله بسیار کم در نظر گرفته شده برای دسترسی به پشت تابلوها و تردد بین آنها ، بنظر میرسد که ابعاد تقریبی تابلوها به درستی انتخاب نگردیده اند ، لذا لازم است موضوع توسط کارشناسان پیمانکار و با دقت زیاد و مذاکره با سازندگان مجاز بررسی و اصلاحات لازم در نقشه انجام گردد. |  | 1403-2294-242290 | 1403/06/27 | با توجه به پیشنهادات دریافتی از وندورها مدرک بروز رسانی گردید.
17
18
19
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: