## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-PPL-PEDCO-320-IN-TB-0020 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2742 |  |  | Transmital Date: 8/10/2024
Document Title: TBE For LBV |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-2742 |  |  | Transmital Date: 8/10/2024
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-PPL-PEDCO-320-IN-TB-0020_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | Function Test به جدول TBE و الزامات بازرسی اضافه گردد. |  | 1403-2291-254212 | 1403/07/06 | در TBE اضافه شد و در TCL به تایید سازندگان رسید.
2 | لازم است تمامی مواردی که در TCL و جدول TBE از طرف سازندگان ملزم به ارائه می باشند و همچنان باز می باشد بخصوص موارد مهم از جمله Technical Requirements و ITP و Reference List و Standard Certificate و Deviation List و کاتالوگ و ... مرتبط در ویرایش بعدی این مدرک تعیین تکلیف گردد. تایید سازندگان منوط به ارائه این موارد می باشد. |  | 1403-2291-254212 | 1403/07/06 | مسائل اساسی تماما مورد تایید شرکت کنندگان در مناقصه قرار گرفته است. تاییدیه سازنده در خصوص تمامی جزئیات فنی در TCL نهایی پیوست قرارداد ارائه خواهد شد.
3 | Fail Action مطابق دیتاشیت Fail to Close می باشد. مواردی به غیر از این مهم، قابل قبول نمی باشد (شرکتهای بادران و پترو تجهیز سپاهان). |  | 1403-2291-254212 | 1403/07/06 | موضوع به اطلاع شرکتهای مذکور رسید. پاسخ هر شرکت در TCL مربوطه به استحضار می رسد.
4 | Seat Material او نوع Soft و مطابق دیتاشیت، RPTFE می باشد. مواردی به غیر از این مهم، قابل قبول نمی باشد (شرکتهای بادران و پترو تجهیز سپاهان). |  | 1403-2291-254212 | 1403/07/06 | موضوع به اطلاع شرکتهای مذکور رسید. پاسخ هر شرکت در TCL مربوطه به استحضار می رسد.
5 | زمان باز و بسته شدن شیر مطابق Spec عمل گردد. زمان بیشتر از آن مورد پذیرش نمی باشد (شرکت صدرا ماهان). |  | 1403-2291-254212 | 1403/07/06 | موضوع به اطلاع شرکت مذکور رسید. پاسخ آن شرکت در TCL مربوطه به استحضار می رسد.
6 | Positioner از نوع مکانیکی و Local باشد. مواردی به غیر از این مهم، قابل قبول نمی باشد (شرکت پترو تجهیز سپاهان). |  | 1403-2291-254212 | 1403/07/06 | موضوع به اطلاع شرکت مذکور رسید. پاسخ آن شرکت در TCL مربوطه به استحضار می رسد.
7 | جنس کنترل کننده محلی، مطابق دیتاشیت در نظر گرفته شود. مواردی به غیر از این مهم، قابل قبول نمی باشد (شرکت پترو تجهیز سپاهان). |  | 1403-2291-254212 | 1403/07/06 | موضوع به اطلاع شرکت مذکور رسید. پاسخ آن شرکت در TCL مربوطه به استحضار می رسد.
8 | برای تمامی سازندگان لازم است Spare Part مطابق مدارک مرجع پروژه در نظر گرفته شود. |  | 1403-2291-254212 | 1403/07/06 | موضوع به اطلاع شرکت کنندگان در مناقصه رسید. پاسخ هر شرکت در TCL مربوطه به استحضار می رسد.
9 | لازم است تمامی سازندگان نقشه P&ID و شماتیک پیشنهادی را ارائه نمایند و در آنها هملکرد شیر مطابق با دیتاشیت و Spec نمایش داده شود. |  | 1403-2291-254212 | 1403/07/06 | موضوع به اطلاع شرکت کنندگان در مناقصه رسید. پاسخ هر شرکت در TCL مربوطه به استحضار می رسد.
10 | جنس Seat مطابق دیتاشیت AISI 316L+RPTFE در نظر گرفته شود. |  | 1403-2291-254212 | 1403/07/06 | موضوع به اطلاع شرکت کنندگان در مناقصه رسید. پاسخ هر شرکت در TCL مربوطه به استحضار می رسد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: