## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0003 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2487 |  |  | Transmital Date: 11/14/2023
Document Title: Calculation Note For Cable Sizing |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-EL-TR-2487 |  |  | Transmital Date: 11/14/2023
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0003_D03 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق با مدرک مبانی طراحی برق ،پروژه می بایست عایق کابلها در سطوح ولتاژی 3.3kv و 11kv بترتيب kV 3.6/6 و12/20 طراحی وتهیه گردد . لذا RATED VOLTAGدرنظر گرفته شده براین اساس اصلاح گردد . |  | 1403-2294-196117 | 1403/05/24 | در مدارک مرتبط لحاظ و به روز رسانی خواهد شد.
2 | استاندارد 1- 60502 IEC جهت کابلهای فشار ضعیف در بخش مراجع افزوده شود. |  | 1403-2294-196117 | 1403/05/24 | اعمال گردید
3 | براساس نظرات پیشین این امور بر روی مدارک مرتبط با بانک خازنی MV ، اصلاحات لازم در سایزینگ کابل مربوطه مد نظر قرار گرفته و در ستون مربوطه سایز نهایی خازنها درج شود. ضمنا مطابق مدرک مبانی طراحی برق،جهت سایزینگ تجهیزات مرتبط با بانک خازنی باید توضیحات Connecting cables and switching device shall have a continuous current rating of 1.5 times the nominal current rating of the capacitor bank"رعایت شود. |  | 1403-2294-196117 | 1403/05/24 | در مدارک مرتبط لحاظ و به روز رسانی خواهد شد.
4 | طبق جزئيات مندرج در مدرک "The tables shall be superseded by actual ratings of the cables for this project after vendor data received" متعاقبا پس از دریافت دادههای سازنده ضرایب و اصلاحات لازم در مدرک .صورت پذیرد |  | 1403-2294-196117 | 1403/05/24 | در صورت تغییر ضرایب در مدارک مرتبط لحاظ و به روز رسانی خواهد شد.
5 | لازم بذکر است چنانچه کابل در مسیر عبوری تحت شرایط مختلف نصب ( نصب روی سینی کابل ، عبور از داکت بانک و مدفون در خاک ) قرار گیرد همواره بدترین شرایط و ضرایب مربوطه باید جهت سایزینگ کابل مدنظر قرار گیرد . |  | 1403-2294-196117 | 1403/05/24 | در صورت تغییرات مدارک به روز رسانی خواهد شد.
6
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: