## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0005 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2727 |  |  | Transmital Date: 7/17/2024
Document Title: TBE For Control Valves |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-2727 |  |  | Transmital Date: 7/17/2024
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0005_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | برای تمامی سازندگان لازم است سایزینگ ولو به گونه ای اعمال شود که RATED CV و درصد باز شدن ولو الزامات استاندارد را مرتفع سازد. این مورد در صورت تأیید سازنده پس از P.O نهایی خواهد شد. |  | 1403-2294-209441 | 1403/06/03 | تمامی موارد اعلامی در قالب TCL به سازندگان اعلام شد. پاسخ دریافتی از سازندگان در قالب TCL به استحضار می رسد.در خصوص سایز شیر و بر اساس IPS E-IN-160 بخش های 7.1.12 و 7.1.15، پیشنهاد شده که سایز خط حداقل یک سایز از سایز خط مربوطه کوچکتر بوده و کمتر از نصف سایز خط نیز نباشد. با توجه به این پیشنهاد، تلاش شده که تا حد امکان این موضوع رعایت گردد. بعلاوه، سایز شیر در Datasheet نیز به صورت VTC (Vendor to Confirm) درج شده تا امکان انتخاب ترکیب مناسبی از Cv و Travel با رعایت الزامات استانداردی Noise، Size و Travel توسط سازنده فراهم آید.
2 | لازم است کلیه سازندگان ITP نمونه را ارسال نمایند و موارد ذکر شده در R.S برای حداقل های تست (از جمله CV TEST) را تأیید نمایند. در صورت تأیید این امر در این مرحله، با مشخص شدن برنده مناقصه عدم اجرای تست های لازم بر عهده سازنده می باشد. |  | 1403-2294-209441 | 1403/06/03 | تمامی موارد اعلامی در قالب TCL به سازندگان اعلام شد. پاسخ دریافتی از سازندگان در قالب TCL به استحضار می رسد.
3 | حفاظت در برابر انفجار، مطابق دیتاشیت اعمال گردد (Badran). |  | 1403-2294-209441 | 1403/06/03 | تمامی موارد اعلامی در قالب TCL به سازنده مذکور اعلام شد. پاسخ دریافتی در قالب TCL به استحضار می رسد.
4 | کلاس بدنه برای تمامی تگ ها مطابق دیتاشیت اصلاح گردد (2135A/B/C سازنده Petro Sazeh). |  | 1403-2294-209441 | 1403/06/03 | تمامی موارد اعلامی در قالب TCL به سازنده مذکور اعلام شد. پاسخ دریافتی در قالب TCL به استحضار می رسد.
5 | در مورد Failure Action برای برخی از تگ ها و برخی سازندگان اشتباه درج شده است (Badran, Petro Sazeh) نیاز به اصلاح دارد. این موارد پس از P.O و در جلسات مربوطه قابل اصلاح است. |  | 1403-2294-209441 | 1403/06/03 | تمامی موارد اعلامی در قالب TCL به سازندگان اعلام شد. پاسخ دریافتی از سازندگان در قالب TCL به استحضار می رسد.
6 | لازم است لیست انحرافات و TCL ارسالی مهر و امضا داشته باشد. این مورد برای برنده احتمالی مناقصه الزامی است. |  | 1403-2294-209441 | 1403/06/03 | نسخه ممهور آخرین نسخه TCL و Deviation List، پیوست قرارداد برنده مناقصه قرار خواهد گرفت.
7 | ارائه CV گراف برای برنده احتمالی مناقصه الزامی است و در صورت عدم ارائه یا عدم تأیید الزامات استانداردی پس از P.O مسئولیت تأخیرات زمانی و کاستی های قراردادی بر عهده سازنده می باشد. |  | 1403-2294-209441 | 1403/06/03 | تمامی موارد اعلامی در قالب TCL به سازندگان اعلام شد. پاسخ دریافتی از سازندگان در قالب TCL به استحضار می رسد.
8 | در مورد شرکت Badran شرح محصولات سازنده در AVL شامل تمامی شیرهای کنترل در دیتاشیت نمی شودو این سازنده مجاز به ساخت نمی باشد. در صورت ادعایی خلاف این امر لازم است مستندات معتبر ارائه نماید. |  | 1403-2294-209441 | 1403/06/03 | تمامی موارد اعلامی در قالب TCL به سازنده مذکور اعلام شد. پاسخ دریافتی در قالب TCL به استحضار می رسد.
9 | در مورد STROKE TIME و TRAVELING لازم است مطابق دیتاشیت عمل گردد. |  | 1403-2294-209441 | 1403/06/03 | تمامی موارد اعلامی در قالب TCL به سازندگان اعلام شد. پاسخ دریافتی از سازندگان در قالب TCL به استحضار می رسد.
10 | در مورد BENCH/SPRING RANGE مطابق دیتاشیت 0.2-1 BARG (3-15 psig) عمل گردد. |  | 1403-2294-209441 | 1403/06/03 | تمامی موارد اعلامی در قالب TCL به سازندگان اعلام شد. پاسخ دریافتی از سازندگان در قالب TCL به استحضار می رسد.
11 | تغییر متریال شرکت بادران مورد تایید نبوده و نیاز به بررسی بیشتر دارد. |  | 1403-2294-209441 | 1403/06/03 | تمامی موارد اعلامی در قالب TCL به سازنده مذکور اعلام شد. پاسخ دریافتی در قالب TCL به استحضار می رسد.
12 | تغییر متریال شیر آلات زیر 2 اینچ در پیشنهاد فنی شرکت رستاگروپ مورد پذیرش نیست. در ضمن توجیهات سازنده در خصوص عدم نیاز به پوشش دهی میبایست ارائه گردد. |  | 1403-2294-209441 | 1403/06/03 | تمامی موارد اعلامی در قالب TCL به سازنده مذکور اعلام شد. پاسخ دریافتی در قالب TCL به استحضار می رسد.
13 | دیگر سازندگان علیرغم تغییر متریال Deviation List ارائه نکرده اند و لذا اظهار در نظر در خصوص متریال میسر نیست. |  | 1403-2294-209441 | 1403/06/03 | تمامی موارد مربوط به متریال بررسی و نکات مورد نیاز به سازندگان اعلام شده است. خواهشمند است چنانچه مغایرت دیگری مشاهده می شود به صورت موردی اعلام تا به سازندگان منعکس گردد.
14 | فشار Shut Off می بایست معادل فشار طراحی لحاظ گردد. |  | 1403-2294-209441 | 1403/06/03 | تمامی موارد اعلامی در قالب TCL به سازندگان اعلام شد. پاسخ دریافتی از سازندگان در قالب TCL به استحضار می رسد.
15 | Selected CV می بایست به نحوی انتخاب گردد که قابلیت عبور سیال در حالت Worst Case را داشته باشد. |  | 1403-2294-209441 | 1403/06/03 | تمامی موارد اعلامی در قالب TCL به سازندگان اعلام شد. پاسخ دریافتی از سازندگان در قالب TCL به استحضار می رسد.
16 | شیرهای کنترلی و رگولاتورها می بایست از نوع Equal Percentage در نظر گرفته شود. در مدارک ارسالی از سوی برخی شرکتها به عنوان مثال رستا گروپ و صدرا ماهانQuick Open و Linear در نظر گرفته شده که مورد تایید این امور نمی باشد. |  | 1403-2294-209441 | 1403/06/03 | تمامی موارد اعلامی در قالب TCL به سازندگان اعلام شد. پاسخ دریافتی از سازندگان در قالب TCL به استحضار می رسد. شایان ذکر است انتخاب Characteristic تاثیر بسزائی در میزان کنترل پذیری شیر داشته و این مهم در Practice شرکتهای مطرحی چون Fisher نیز اشاره شده است. مطابق با IPS E-IN-160 بخش 7.2 نیز به رغم تاکید بر استفاده از EQ% به صورت پیش فرض (normally)، استفاده از سایر Characteristicها در شرایطی که سیستم فرآیندی، کنترل مناسبتری داشته باشد، مجاز دانسته شده است.
17 | سایز شیرهای کنترلی و رگلاتورها می بایست مساوی سایز خط و یا یک سایز کوچکتر از سایز خط در نظر گرفته شود. این مهم در مدارک مهندسی تفصیلی از سوی پیمانکار لحاظ شده است و مورد تأیید این امور می باشد. |  | 1403-2294-209441 | 1403/06/03 | تمامی موارد اعلامی در قالب TCL به سازندگان اعلام شد. پاسخ دریافتی از سازندگان در قالب TCL به استحضار می رسد.در خصوص سایز شیر و بر اساس IPS E-IN-160 بخش های 7.1.12 و 7.1.15، پیشنهاد شده که سایز خط حداقل یک سایز از سایز خط مربوطه کوچکتر بوده و کمتر از نصف سایز خط نیز نباشد. با توجه به این پیشنهاد، تلاش شده که تا حد امکان این موضوع رعایت گردد. بعلاوه، سایز شیر در Datasheet نیز به صورت VTC (Vendor to Confirm) درج شده تا امکان انتخاب ترکیب مناسبی از Cv و Travel با رعایت الزامات استانداردی Noise، Size و Travel توسط سازنده فراهم آید.
18 | سازنده منتخب می بایست تمامی داده ها و شرایط فرآیندی مندرج در داده برگ های فنی و مدارک نهایی شده در مقطع مهندسی تفصیلی را عیناً رعایت نماید و جزء رفرنس ها قرار دهد. |  | 1403-2294-209441 | 1403/06/03 | تمامی موارد اعلامی در قالب TCL به سازندگان اعلام شد. پاسخ دریافتی از سازندگان در قالب TCL به استحضار می رسد.
19 | میزان MV می بایست مطابق با مدارک نهایی شده در فاز مهندسی تفصیلی درج گردد. |  | 1403-2294-209441 | 1403/06/03 | موضوع با فرض Mass Volume و Molecular Weight بررسی و مغایرتها مرتفع شده است. خواهشمند است چنانچه مغایرت دیگری مشاهده می شود به صورت موردی اعلام تا به سازندگان منعکس گردد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: