## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0005 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2727 |  |  | Transmital Date: 7/17/2024
Document Title: TBE For Control Valves |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-2727 |  |  | Transmital Date: 7/17/2024
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0005_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
Instrument Comments
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09164 | 2024-03-25 | ملاحظه گردید
2 | مدارک پیش نیاز این مدرک (دیتاشیت ) نهایی نمی باشد. بدیهی است که در صورت هر گونه تغییر در مدرک نیاز است به اطلاع وندورهای مربوطه رسانده شود و بررسی نهایی این مدرک منوط به تایید دیتاشیت می باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09164 | 2024-03-25 | ملاحظه گردید |  |  | تا زماني كه مدارك پيش نياز مثل ديتاشيت مورد تأييد قرار نگيرد TBE قابل بررسي و تأييد نمي باشد.
3 | تطابق متريال شيرها با استاندارد NACE در پروپزال وندورها و در جدول TBE به صراحت بايستي ذكر گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09164 | 2024-03-25 | در TBE اضافه گردید در خصوص پیشنهادات نیز در مدارک سازندگان اشاره شده و در TCL نیز مورد تاکید قرار گرفته است. |  |  | Closed
4 | موارد Deviate شده می بایست به تایید ذینفع اصلی رسانده شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09164 | 2024-03-25 | ملاحظه گردید |  |  | اخذ تأييديه كارفرما در خصوص موارد Deviate شده ضروري است
5 | پتروسازه میهن: - Traveling در محدوده شرح نیاز پروژه در نظر گرفته شود. - برای مواردی که سایز پایپ و body یکسان می باشد، راهکار مناسب ارایه گردد. - Stroking Time ارایه نشده است. - محاسبات سایزینگ ارایه شده توسط این سازنده شرح نیازهای پروژه و استانداردهای جاری مناطق نفت خیز جنوب را پوشش نمی دهد. - با توجه به موارد ارایه شده در بالا جدول Deviation مناسب ارایه گردد. - لیست تجهیزات یدکی دوسالانه و راه اندازی ارایه نشده است. - کاتالوگ ‌Body شیر ارایه نشده است. - در قسمت دیتاشیت certificate های مورد نیاز مانند NACE مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09164 | 2024-03-25 | تمامی موارد اعلامی در قالب TCL به سازندگان اعلام شد. پاسخ دریافتی از سازندگان در قالب TCL به استحضار می رسد. |  |  | مدارك پتروسازه ميهن ناقص مي باشد. بطور مثال Deviation List‌و لیست تجهیزات یدکی ارائه نشده است.
6 | شرکت بادران: - موارد تایید شده در جدول TBE متناقض با موارد ارایه شده در پروپوزال سازندگان می باشد. برای مثال شرکت بادران بوضوح در قسمت Deviation List متریال هایی که در جدول تایید شده است را deviate کرده است. - برای مواردی که سایز بادی و سایز پایپ یکسان می باشد برای رعایت الزامات استانداردی راهکار مناسب ارایه گردد. مانند PCV-2135A...PCV-2135С - در خصوص موارد زرد رنگ در قسمت spare part نهایی گردد. - |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09164 | 2024-03-25 | تمامی موارد اعلامی در قالب TCL به سازندگان اعلام شد. پاسخ دریافتی از سازندگان در قالب TCL به استحضار می رسد. |  |  | اخذ تأييديه كارفرما در خصوص موارد Deviate شده ضروري است
7 | شرکت پیشرو صنعت آمال: - Traveling ها مطابق با الزامات پروژه و استانداردی باشد. - در خصوص فایل های summary شفاف سازی گردد. موارد قرمز بعنوان Deviation List می باشد. - جدول Deviation ممهور ارایه گردد. - لوازم یدکی دوسالانه و راه اندازی مطابق با پیوست های قرارداد مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09164 | 2024-03-25 | تمامی موارد اعلامی در قالب TCL به سازندگان اعلام شد. پاسخ دریافتی از سازندگان در قالب TCL به استحضار می رسد.
8 | شرکت صدرا ماهان: - بنظر می رسد که محاسبات سایزینگ بر اساس نرم افزار Fischer ارایه شده است. سازنده می بایست محاسبات سایزینگ بر اساس نرم افزار اختصاصی خود ارایه دهد. - جدول Deviation ارایه نشده است. - لیست لوازم یدکی دو سالانه و راه اندازی ارایه نشده است. - سازنده Valve و Actuator برای هر شیر مشخص گردد. - در خصوص Positioner شفاف سازی گردد و کاتالوگ مربوطه ارایه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09164 | 2024-03-25 | تمامی موارد اعلامی در قالب TCL به سازندگان اعلام شد. پاسخ دریافتی از سازندگان در قالب TCL به استحضار می رسد.
9 | شرکت رستاگروپ: - Traveling ها مطابق با الزامات پروژه و استانداردی باشد. برای مثال PCV-2135B - برای مواردی که سایز بادی و سایز پایپ یکسان می باشد برای رعایت الزامات استانداردی راهکار مناسب ارایه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09164 | 2024-03-25 | تمامی موارد اعلامی در قالب TCL به سازندگان اعلام شد. پاسخ دریافتی از سازندگان در قالب TCL به استحضار می رسد.
D01
1 | جنرال فرآیند: با توجه به نظرات و Deviation های مطرح شده توسط سازندگان، در خصوص شیرهای کنترلی 2135 A/B/C و 2152، بررسی مجدد و در صورت لزوم، بازنگری در سایز خطوط ورودی و خروجی این شیرها ضروری می باشد. تغییر در مشخصه شیر از Linear به EQ% و بالعکس تنها با تایید ذینفع اصلی پروژه، مجاز می باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09431 | 2024-08-03 | در خصوص PCV-2135A/B/C با سایز خط 6" منوط به انجام تغییرات در ساختار Trim امکان تامین شیر وجود دارد که در محاسبات سازندگان اشاره شده است. در خصوص PCV-2152 و با تصمیم بخش فرآیند، سایز خط به 6"افزایش پیدا کرد.
2 | شرکت بادران: - Traveling برای شیرهای کنترلی می بایست مطابق استاندارد IPS و spec پروژه باشد. برای مثال PCV-2101. راهکار مناسب برای این منظور ارایه گردد. - در خصوص PCV-2152 می بایست شفاف سازی گردد. - در خصوص کاراکتر EQ by positioner شفاف سازی گردد. - در خصوص کاراکتر EQ برای شیرهای کنترلی سطح شفاف سازی گردد. - سایز بادی شیرهای 2135A/B/C می بایست مطابق با الزامات IPS مجدد بررسی گردد. - لیست قطعات یدکی Com و 2-years مطابق دستورالعمل پیوست 11 قرارداد نمی باشد برای مثال دیافراگم برای سری های 1-02. - فرم های TC L و Deviation list ممهور و امضا شده نمی باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09431 | 2024-08-03 | تمامی موارد اعلامی در قالب TCL به سازندگان اعلام شد. پاسخ دریافتی از سازندگان در قالب TCL به استحضار می رسد.در خصوص سایز شیر و بر اساس IPS E-IN-160 بخش های 7.1.12 و 7.1.15، پیشنهاد شده که سایز خط حداقل یک سایز از سایز خط مربوطه کوچکتر بوده و کمتر از نصف سایز خط نیز نباشد. با توجه به این پیشنهاد، تلاش شده که تا حد امکان این موضوع رعایت گردد. بعلاوه، سایز شیر در Datasheet نیز به صورت VTC (Vendor to Confirm) درج شده تا امکان انتخاب ترکیب مناسبی از Cv و Travel با رعایت الزامات استانداردی Noise، Size و Travel توسط سازنده فراهم آید.
3 | شرکت پتروسازه میهن: - - Traveling برای شیرهای کنترلی می بایست مطابق استاندارد IPS و spec پروژه باشد. برای مثال LCV-2114. راهکار مناسب برای این منظور ارایه گردد. -- سایز بادی شیرهای 2135A/B/C می بایست مطابق با الزامات IPS مجدد بررسی گردد. - سایز خط برای شیرهای کنترلی 2135A/B/C با دیتاشیت پروژه تناقض دارد. -- سایز بادی شیرهای 2151 می بایست مطابق با الزامات IPS مجدد بررسی گردد. با توجه به تعداد زیاد تناقضات تمامی موارد مجددا مورد بررسی قرار گیرد. - Traveling برای شیرهای کنترلی می بایست مطابق استاندارد IPS و spec پروژه باشد. برای مثال 2201 راهکار مناسب برای این منظور ارایه گردد. - فرم های TC L و Deviation list ممهور و امضا شده نمی باشد. -جدول spare part list ارایه نشده است. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09431 | 2024-08-03 | تمامی موارد اعلامی در قالب TCL به سازندگان اعلام شد. پاسخ دریافتی از سازندگان در قالب TCL به استحضار می رسد. TCL و Deviation لیست برنده مناقصه، پیوست قرارداد نهایی خواهد بود.در خصوص سایز شیر و بر اساس IPS E-IN-160 بخش های 7.1.12 و 7.1.15، پیشنهاد شده که سایز خط حداقل یک سایز از سایز خط مربوطه کوچکتر بوده و کمتر از نصف سایز خط نیز نباشد. با توجه به این پیشنهاد، تلاش شده که تا حد امکان این موضوع رعایت گردد. بعلاوه، سایز شیر در Datasheet نیز به صورت VTC (Vendor to Confirm) درج شده تا امکان انتخاب ترکیب مناسبی از Cv و Travel با رعایت الزامات استانداردی Noise، Size و Travel توسط سازنده فراهم آید.
4 | شرکت پیشرو صنعت آمال: - Traveling برای شیرهای کنترلی می بایست مطابق استاندارد IPS و spec پروژه باشد. برای مثال PCV-2135A/B/C. راهکار مناسب برای این منظور ارایه گردد. - سایز خط برای شیرهای کنترلی 2135A/B/C با p&id پروژه تناقض دارد. - کاراکتر شیر کنترلی LCV مجددا بررسی گردد. - فرم های TC L و Deviation list ممهور و امضا شده نمی باشد. -جدول spare part list با پیوست 11 قرارداد تناقض دارد . |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09431 | 2024-08-03 | تمامی موارد اعلامی در قالب TCL به سازندگان اعلام شد. پاسخ دریافتی از سازندگان در قالب TCL به استحضار می رسد. TCL و Deviation لیست برنده مناقصه، پیوست قرارداد نهایی خواهد بود.
5 | شرکت رستا گروپ: - Traveling برای شیرهای کنترلی می بایست مطابق استاندارد IPS و spec پروژه باشد. برای مثال PCV-2152. راهکار مناسب برای این منظور ارایه گردد. - سایز بادی شیرهای 2152 می بایست مطابق با الزامات IPS مجدد بررسی گردد. - سایز خط برای شیرهای کنترلی 2135A/B/C با p&id پروژه تناقض دارد. - فرم های TC L و Deviation list ممهور و امضا شده نمی باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09431 | 2024-08-03 | تمامی موارد اعلامی در قالب TCL به سازندگان اعلام شد. پاسخ دریافتی از سازندگان در قالب TCL به استحضار می رسد. TCL و Deviation لیست برنده مناقصه، پیوست قرارداد نهایی خواهد بود.در خصوص سایز شیر و بر اساس IPS E-IN-160 بخش های 7.1.12 و 7.1.15، پیشنهاد شده که سایز خط حداقل یک سایز از سایز خط مربوطه کوچکتر بوده و کمتر از نصف سایز خط نیز نباشد. با توجه به این پیشنهاد، تلاش شده که تا حد امکان این موضوع رعایت گردد. بعلاوه، سایز شیر در Datasheet نیز به صورت VTC (Vendor to Confirm) درج شده تا امکان انتخاب ترکیب مناسبی از Cv و Travel با رعایت الزامات استانداردی Noise، Size و Travel توسط سازنده فراهم آید.
6 | شرکت صدرا ماهان: - Traveling برای شیرهای PRV محاسبه گردد. - محاسبات سایزینگ شیرهای 2135 ارایه گردد. - لیست قطعات یدکی مطابق با پیوست 11 قرارداد باشد. - فرم های TC L و Deviation list ممهور و امضا شده نمی باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09431 | 2024-08-03 | تمامی موارد اعلامی در قالب TCL به سازندگان اعلام شد. پاسخ دریافتی از سازندگان در قالب TCL به استحضار می رسد. TCL و Deviation لیست برنده مناقصه، پیوست قرارداد نهایی خواهد بود.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: