## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0006 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2729 |  |  | Transmital Date: 7/20/2024
Document Title: TBE For Instrument/Plant Air & Nitrogen Packages |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-ME-TR-2729 |  |  | Transmital Date: 7/20/2024
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0006_D03 |  |  | CRS Status:
| Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
Mechanical Comments :
1 | ار آنجا كه نظرات پيشين - علي رغم مورد تاييد قرار گرفتن از سوي سازندگان - بر روي اين مدارك تاثيري بر مدارك ارسالي از سوي سازندگان نداشته لذا صرفا Deviation List هر سازنده مورد بررسي قرار مي گيرد و هيجگونه انحراف از مدارك بسته خريد كه در Deviation list مطرح نگرديده قابل بررسي نبوده و مورد پذيرش نخواهد بود و مسئوليت كامل تطابق كالا با مدارك بسته خريد بر عهده آن سازنده مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09433 | 2024-08-04 | نقطه نظر کارفرما مد نظر قرار گرفته خواهد شد همچنین تمام مدارک ارسالی به همراه Deviation list به پیوست مدرک TBE قرار داده می شود.
2 | در خصوص شركت پارس كمپرسور :‌ 1- عدم پيروي از استاندارد ISO 10440-2 قابل قبول نمي باشد. 2- در خصوص oil filter شفاف سازي گردد.منظور كدام فيلترها مي باشد. 3- عدم پيروي از Painting specification مورد پذيرش نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09433 | 2024-08-04 | خواهشمند است به TCL مربوط به شرکت پارس کمپرسور رجوع شود
3 | در خصوص شركت هوايار : اين شركت داراي انحرافات زيادي نسبت به نيازمندي هاي پروژه مي باشد كه نمونه هايي در زير آورده شده : 1- مطابق Spec و Duty spec پروژه فيلتر ورودي هوا مي بايست auto cleaning type باشد و توضيح سازنده مورد پذيرش نمي باشد. 2- مطابق Spec و Duty spec پروژه IGV جهت بهبود عملكرد كمپرسور مورد نياز مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09433 | 2024-08-04 | 1-مورد قبول نمی باشد. فیلتر از نوع auto cleaning type برای این نوع کمپرسور (Screw Type) کاربردی نیست. فیلتر مورد استفاده در این نوع از کمپرسور به صورت کارتریجی است و در زمان خاموش شدن کمپرسور قابل تعویض خواهد بود. 2-IGV مربوط به کمپرسور سانتریفیوژ می باشد.
Process comments :
1 | با توجه به گنجاندن Revisionهای جدید و قدیمی مدارک در یک Folder بدون شفاف سازی درخصوص مدارک Update شده و همچنین وجود تناقض بین مدارک، اظهارنظر دقیق در خصوص TBE پکیج های هوا و نیتروژن امکان پذیر نبوده و تنها موارد کلی زیر به عنوان نظرات بخش فرآیند خدمتتان ارائه می گردد: |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09433 | 2024-08-04 | در ویرایش جدید مدارک ارسالی قدیمی و به روز سازندگان تفکیک شده است.
2 | باتوجه به پذیرش اغلب Commentهای قبلی از جانب سازندگان و عدم اعمال آنها در پیشنهاد فنی ارسالی و همچنین وجود برخی تناقضات در Technical Proposal، Reply Sheet و نیز TCLها، به منظور شفاف سازی موضوع، تنهاDeviation های ذکر شده نسبت به مدارک فرایندی (همچون P&ID ، Duty Spec. و ... ) که در بخش Deviation List اعلام شده است ملاک ارزیابی قرار خواهد گرفت و هیج Deviation دیگری نسبت به مدارک پروژه پس از عقد قرارداد از طرف سازنده قابل قبول نخواهد بود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09433 | 2024-08-04 | نقظه نظر کارفرما مورد تایید می باشد.
3 | ضروری است همکاران شرکت هیرگان، مدارک بروز رسانی شده سازندگان را با ذکر Rev. No. مدرک از مدارک نسخه های پیشین متمایز نمایند تا موجب سردرگمی کارفرما نگردد، به عنوان مثال می توان به تناقض موجود در خصوص خلوص نیتروژن تولیدی شرکت پارس کمپرسور در مدرک TBE و آخرین Reply Sheet ارسالی و نیز TCL ارائه شده اشاره نمود که با توجه به عدم ارائه پیشنهاد فنی جدید، تکلیف این موضوع مشخص نمی باشد. لازم به توضیح است که تنها شرکت هوایار در بخش Deviation List خود موارد را با جزئیات بیشتر ارائه داده است که علاوه بر تعدد موارد، با توجه به مغایرت موجود بین Deviation List و TCL ارسالی، اظهار نظر در خصوص برخی موارد انحراف از Spec پروژه همچنان محل ابهام است به عنوان مثال خلوص نیتروژن تولیدی مطابق TCL با Spec پروژه همخوانی دارد ولیکن بر اساس Deviation List با Spec پروژه همخوانی ندارد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09433 | 2024-08-04 | مدارک به روز رسانی شده به همراه REV.No. به پیوست مدرک TBE قرار داده خواهد شد. خواهشمند است در خصوص درصد خلوص نیتروژن آخرین ویرایش TBE ملاک قرار داده شود.
4 | تمامی تجهیزات مورد نیاز پکیج های هوا و نیتروژن از قبیل بافرها، فیلترها و ... در شرح کار سازنده می باشد بجز V-2203 و V-2204 که موقعیت آنها در پایین دست پکیج طراحی شده است و قابلیت استفاده به عنوان نوسان گیر کمپرسور یا Surge Drum را ندارد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09433 | 2024-08-04 | این موضوع توسط تمامی سازندگان محترم (پارس کمپرسور،هوایار،آرازصنعت) مورد تایید می باشد.
Instrument comments :
1 | مدارک ارایه شده در این ترانسمیتال با نسخ قبلی که در ترانیسمیتال 2570 ارایه شده بود یکسان بوده و می بایست مدارک با در نظر گرفتن کامنت های ذینفع اصلی و کارفرما بروز رسانی گردد. لذا اظهار نظر نهایی در خصوص سازندگان به دلیل وجود عدم قطعیت در خصوص اعمال کامنت ها نهایی نبوده و مدرک با این شرایط قابلیت بررسی ندارد در حالت کلی موارد زیر بر تاکید بر کامنت های گذشته ارسال می گردد |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09433 | 2024-08-04 | تمامی مدارک ارسالی از جانب سازندگان محترم به همراه ویرایش جدید در پیوست TBE قرار داده شده بود لذا زین پس مدارک به همراه Rev.No. ارسال خواهد شد
2 | 1- پاسخ سازنده هوایار در خصوص تایید و کامنت دادن مدرک Block Diagram مورد تایید نبوده و مدارک در طول مهندسی تفصیلی نهایی می گردد. 2- در خصوص کمپرسور پکیج هوای ابزاردقیق و نیتروژن تایپ C می باشند و مطابق spec مربوط به پکیج ها می بایست سیستم کنترل و ESD مجزا در نظر گرفته شود این در حالیست که سازندگان یک PLC تایپ H پیشنهاد داده اند. در این خصوص می بایست تایید ذینفع اصلی اخذ گردد و در این مرحله توسط سازندگان شفاف سازی گردد. 3- با توجه به اینکه UPS و MCC در شرح کار هیرگان می باشد می بایست شرایط ON/OFF و Shutdown پکیج ها برای تمامی سازندگان شفاف سازی گردد. 4- با توجه به مدرک Hierarchy در صورت نبود هوای ابزاردقیق می بایست فرمان ESD به ایستگاه ارسال گردد، این مورد می بایست در پیشنهاد سازندگان در نظر گرفته شود. 5- وضعیت Field Instrument برای پکیج هوای ابزاردقیق در پیشنهاد فنی پارس کمپرسور مشخص گردد که ارتباط به چه صورت می باشد. 6- شرکت آراز صنعت برای پکیج هوا می بایست دیاگرام مربوطه اصلاح گردد و متناسب با نام کمپرسورها ارایه گردد. 7- در شماتیک ارایه شده برای شرکت آراز صنعت ارتباط بین UCP پکیج ها و سیستم ESD/DCS ایستگاه نمایش داده شود. 8- در شماتیک ارایه شده برای شرکت آراز صنعت ارتباط MCC و UCP/LCP ها نمایش داده شود. 9- LCP PSA برای شرکت هوایار می بایست ارایه گردد. 10- شرکت پارس کمپرسور برای N2 Dryer Pkg LCP شفاف سازی نماید. 11- در خصوص SIL Study که برخی سازنده ها مانند پارس کمپرسور بر عهده Client واگذار شده است شفاف سازی گردد. 12- شرکت آراز صنعت No-Deviate را تایید نموده است این درحالیست که تناقضات یا نقایص زیادی با شرح فعالیت پروژه دارد. 13- IP برای تمام ادوات ابزاردقیق برای شرکت هوایار برای تجهیزات و پنل های ابزاردقیقی در فیلد می بایست 65 باشد. 14- در لیست Deviation به P&ID پروژه اشاره کرده است که برای توضیح P&ID می بایست در طول مهندسی تفصیلی توسط سازنده تکمیل گردد و موارد درخواست کارفرما و ذینفع اصلی مرتفع گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09433 | 2024-08-04 | 1,2,3,4: 'موارد مربوط به سیستم کنترل و پیاده سازی آن با سازنده منتخب قبل از قرار داد نهایی خواهد شد '5-رجوع شود به P&ID پیوست مدارک پارس کمپرسور 6-هرگونه لاجیک مورد درخواست قابل اجرا می باشد و در صورت برنده شدن این شرکت متعهد با تامین نیاز آن محموعه محترم طبق لاجیک کارفرما خواهد بود. 7- بعد از سفارش گذاری ارائه خواهد شد و در این خصوص هیچ محدودیتی وجود ندارد. 8-بعد از سفارش گذاری ارائه خواهد شد و در این خصوص هیچ محدودیتی وجود ندارد. 9-مورد تایید است . پس از عقد قرارداد ارائه خواهد شد. 10-رجوع شود به P&ID پیوست مدارک پارس کمپرسور 11-به آیتم 11 بند TCL مراجعه فرمایید. 12-در بخش برق و کنترل و ابزار دقیق، هیچ محدودیتی وجود ندارد و مطابق اسناد و استاندارد و نیاز پروژه (بدون مغایرت) انجام خواهد شد. 13-تمامی تجهیزات IP65 میباشد به جز O2 ترنسمیتر که داخلJB با IP65 قرار گرفته است و پنل ها مطابق مدارک ارسال شده می باشد. 14-مورد تایید می باشد.
Electrical Reply and Comments :
1 | ولتاژ تحويلي به تابلو تمامي پكيج ها 400 ولت سه فاز AC بر روي اسكيد و 230VAC Non UPS / 110VACUPS به UCP در اتاق كنترل خواهد بود و در صورت نياز به هر سطح ولتاژ ديگر تامين آن در تعهد سازنده پكيج ميباشد بعنوان نمونه شركت هوايار براي بسته N2 نيازمند ولتاژ 24VDC ميباشد.هممچنين در پيشنهاد پارس كمپرسور در Control system architecture-Model به ولتاژ 3.3KV براي موتور 200 كيلووات اشاره شده است كه نيازمند بررسي از سوي مشاور با توجه به ساير مدارك ارسالي اين سازنده ميباشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | شرکت هوایار:مطابق با بند 4 مدرک TCL بخش ELECTRICAL ولتاژ تحویلی به سازنده 400 ولت سه فاز می باشددر اتاق کنترل نیز جهت UCP برق 110 و 230 ولت تحویل داده می شود.همچنین مطابق بند 8 مدرک TCL بخش ELECTRICAL هر ولتاژ دیگری توسط سازنده تامین خواهد شد. شرکت پارس کمپرسور: در پیشنهاد فنی این شرکت اشاره ای به ولتاژ 3.3 نشده است لازم به ذکر است مدرک Control system architecture-Model به صورت نمونه توسط سازنده ارسال گردیده همچنین در بند 7مدرک TCL مر بوط به شرکت پارس کمپرسور ولتاژ LV تحویلی به وندور مشخص شده است. لذا خواهشمند است پیوست TBE را ملاحظه فرمایید. |  |  | Noted Closed
2 | مدرك ديتا شيت هاي برقي موتورهاي الكتريكي ميبايست توسط سازنده تكميل گردد و در پيشنهادات فني اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | دیتاشیت موتور های الکتریکی پس از P.O توسط سازنده منتخب تکمیل خواهد شد. |  |  | Noted Closed
3 | در ITP تست اقلام و تجهيزات برقي از قبيل موتور، LCP، كابل و. .. ميبايست مد نظر قرار گيرد كه حداقل موارد مورد نياز جهت لحاظ كردن در بسته پيشنهاد فني براي اقلام مذكور به شرح زير ميباشد كه در جلسه PIM با وندور منتخب نهايي خواهد شد. 2-1)Visual, dimension and name plate check. 2-2)Routine test reports. 2-3)Type test reports. 2-4)IP certificate 2-5)Wiring, function check and megger test |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | ITP در جلسه PIM نهایی خواهد شد. و موارد مطرح شده به اطلاع سازنده منتخب قرار خواهد گرفت. |  |  | To be closed in PIM
4 | در ليست لوازم يدكي براي تجهيزات برقي رديفي در نظر گرفته نشده است. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | خواهشمند است به ردیف SPARE PART در بخش ELECTRICAL در مدرک TCL مراجعه فرمایید. |  |  | Not Acceptable. See Item 15 bellow.
5 | Derating Factor متناسب با Site Condition ميبايست توسط سازنده براي موتورها و ساير تجهيزات برقي مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | پس از جلسه P.O و تعیین سازنده منتخب ضرایب متناسب با SITE CONDITION یرای تجهیزات الکتریکی در LOAD LIST لحاظ خواهد شد. |  |  | Noted Closed
6 | با توجه به اينكه پكيج هاي موضوع ترنسميتال ارسالي در محيط Safe نصب خواهد شد لذا مطابق با Design Criteria پروژه حداقل IP مورد نياز براي موتورها و همچنين LCP، IP54 ميباشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | هر سه سازنده منتخب حداقل IP مورد نیاز 54 را برای LCP در نظر گرفته اند. در خصوص موتور نیز استاندارد IPS لحاظ خواهد شد. |  |  | Not Acceptable. See Item 17 bellow.
7 | نياز به هر گونه لوازم جانبي مورد نياز از قبيل تري/لدر، ساپورت، كاندوئيت، كابلشو و ... جهت كابل كشي بر روي اسكيد مطابق با مشخصات مورد تاييد در مدارك پروژه در تعهد سازنده ميباشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | در مدرک TCL بخش ELECTRICAL عبارت Supplier shall design the routing of the power & control cable inside package ذکر شده است در نتیجه تمام نیازمندی های داخل SKID با سازنده است. |  |  | Noted Closed
8 | هر گونه لوازم مورد نياز براي سيستم ارت بر روي اسكيد از قبيل ارت بار، كاندوئيت، كابلشو، كابل ارت و ... بر روي اسكيد مطابق با مشخصات مورد تاييد در مدارك پروژه در تعهد سازنده ميباشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | در مدرک TCL بخش ELECTRICAL عبارت Supplier shall design the routing of the power & control cable inside package ذکر شده است در نتیجه تمام نیازمندی های داخل SKID با سازنده است. |  |  | Noted Closed
9 | در خصوص ضريب API در پيشنهادات فني ميبايست شفاف سازي گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | پس از جلسه P.O و تعیین سازنده منتخب ضرایب متناسب با SITE CONDITION و API برای تجهیزات الکتریکی در LOAD LIST لحاظ خواهد شد. |  |  | Not Acceptable. See Item 16 bellow.
10 | تمامي كابل هاي مورد نياز بر روي اسكيد كه در تعهد سازنده ميباشد ميبايست مطابق با مدارك پروژه تامين و اجرا گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | در مدرک TCL بخش ELECTRICAL عبارت Supplier shall design the routing of the power & control cable inside package ذکر شده است در نتیجه تمام نیازمندی های داخل SKID با سازنده است. |  |  | Not Acceptable. See Item 18 bellow.
11 | در Sub Vendor List موجود در پيشنهادات فني رديف هاي مربوط به اقلام برقي از قبيل كابل، گلند، ارت، LCP و... نيز مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | مدرک SUB VENDOR LIST پس از P.O نهایی خواهد شد |  |  | Will be check later
12 | مصارف UCP ميبايست در تمامي پيشنهادات فني اعلام گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | پس از جلسه P.O و تعیین سازنده منتخب مصارف تجهیزات الکتریکی در LOAD LIST لحاظ خواهد شد. |  |  | Will be check later
13 | لود ليست هاي سازنده ها ميبايست شامل Mechanical power (BHP), Rated power, efficiency, power factor, API Factor and rated current باشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | پس از جلسه P.O و تعیین سازنده منتخب لحاظ خواهد شد. |  |  | Will be check later
14 | در خصوص LCP در مرحله پيشنهاد فني ميبايست مدرك اوليه (تك خطي) ارسال گردد و حداقل الزامات جهت Start/Stop تجهيزات برقي مطابق با P&IDهاي مصوب پروژه بر روي تابلو نشان داده شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | پس از تعیین سازنده منتخب، در مدرک VPIS مدرک P&ID نهایی خواهد شد.بر همین اساس و مطابق با استاندارد های LV SWITCHGEAR که در اختیار سازنده قرار گرفته ساخت تابلو LCP انجام خواهد شد.لازم به ذکر است تابلو LCP تابلو ابزار دقیق می باشد در حالیکه برق مورد نیاز توسط این پیمانکار در اختیار سازنده قرار می گیرد که DIAGRAM های تک خطی پیش تر تولید شده است. با این حال در صورت نیاز مدارک جهت هم خوانی با یکدیگر به روز رسانی خواهد شد. |  |  | Note closed
15 | تامين لوازم يدكي بصورت كلي توسط هواسان و پارس كمپرسور تاييد شده اما ليست آن ارائه نشده است كه بايستي ارائه گردد. شركت هوايار نيز اعلام كرده لوازم يدكي برقي مورد نياز نيست كه قابل قبول نمي باشد و بايستي ليست لوازم يدكي برقي ارائه شود. شركت آراز صنعت تنها سازنده اي است كه ليست لوازم يدكي را به تفكيك ارائه كرده است |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | ليست لوازم يدكي برقي از سازنده منتخب اخذ خواهد شد. |  |  | Will be check later. (It shall be based on project spare part instruction)
16 | شركت هوايار در Deviation list صراحتا اعلام كرده ضريب API را لحاظ نمي كند كه قابل پذيرش نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | Noted، تمامی سازنده ها موظف به رعایت مدارک پروژه می باشند همچنین Deviationهای اعلام شده سازندگان در صورتیکه مورد تایید کارفرمای محترم پروژه واقع نگردد مورد پدیرش شرکت هیرگان انرژی نیز نخواهد بود |  |  | Not Acceptable. See Item 19 bellow.
17 | شركت هوايار در Deviation list اعلام كرده از تابلوهاي LCP با درجه حفاظت IP54 استفاده مي كند و اين تابلوها فاقد گواهينامه IP هستند كه مورد پذيرش نمي باشد و بايستي گواهينامه ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04
18 | شركت هوايار در deviation list اعلام كرده است كابل هاي داخل اسكيد از نوع PVC و بدون آرمور هستند كه با Spec پروژه همخواني ندارد و مورد تاييد نمي باشد |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04
19 | يكي از مهمترين بديهيات پروژه ها نهايي سازي انحرافات قبل از انتخاب وندور منتخب براي تمامي اقلام و تجهيزات پروژه ميباشد. در صورتيكه سازندگان/تامين كنندگان انحرافي نسبت به اسناد و مدارك پروژه و يا استانداردهاي مرجع داشته باشند بايستي در قالب Deviation List از سوي سازندگان/تامين كنندگان اعلام گردد و نتيجه اين انحرافات همراه با توضيحات در بخش Conclusion مربوط به TBA منعكس گردد كه تاثير بسزايي در انتخاب وندور منتخب خواهد داشت (در حال حاظر اين مهم انجام نشده است). بديهي است پس از عقد قرارداد در صورتيكه انحرافات نهايي نشده باشد، تبعات مالي و زماني براي پروژه در پي خواهد داشت. لذا با توجه به توضيحات مذكور لازم و ضروري است موارد مذكور در TBA تمامي وندورها لحاظ گردد تا از دوباره كاري و همچنين تبعات مربوط به آن پيشگيرهاي لازم به عمل آيد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09433 | 2024-08-04 | لیست انحرافات سازندگان محترم به پیوست مدرک TBE تقدیم حضورتان گردیده است.
20 | با توجه به Note 11 از P&ID for air compressor و Note 8 از P&ID for Nitrogen package ضروري است استارتر موتورها (همه موتورها اعم از اصلي و فرعي) توسط سازنده پكيج تامين و بر روي اسكيد پكيج نصب گردد. اين مهم صراحتا در هيچيك از پيشنهادها قيد نشده لذا براي جلوگيري از ادعاهاي احتمالي در آينده، اين مورد با مناقصه گران شفاف سازي گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09433 | 2024-08-04 | مدارک پروژه در اختیار سازندگان محترم قرار گرفته است لذا بر این اساس موارد تامین خواهد شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: