## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-PPL-PEDCO-320-EL-PY-0003 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1888 |  |  | Transmital Date: 2/21/2023
Document Title: Layout For Cathodic Protection System for Siahmakan Gas Injection |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-EL-TR-1888 |  |  | Transmital Date: 2/21/2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-PPL-PEDCO-320-EL-PY-0003_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | PEDCO EL: This document shall be revised after finalizing or minor comments on "Calculation Note For Cathodic Protection System". |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04280 | 2022-05-15 | بر اساس مدرک محاسباتی که با تراسنمیتال شماره 1845 ارسال شده است، تعداد ایستگاهها 2 عدد در نظر گرفته شده است. |  |  | Noted and Closed.
2 | PEDCO EL: There is conflict between this document and "Calculation Note For Cathodic Protection System" from point of view cathodic protection station, NBB and PBB. It shall be rechecked and modified. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04280 | 2022-05-15 | محل جانمایی ترانس های مورد نیاز در مدرک اضافه گردید. همچنین Positive Bond Box و Negative Bond Box ها در کنار ترانس مشخص شده است. |  |  | Noted and Closed.
3 | PEDCO EL: Anode ground beds location shall be added and specified on layout. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04280 | 2022-05-15 | محل جانمایی ترانس های مورد نیاز در مدرک اضافه گردید. همچنین محل بستر آندی در کنار ترانس مشخص شده است. |  |  | Noted and Closed.
4 | PEDCO EL: Tag of test points and test boxes in layout are similar in some places. It shall be rechecked and modified. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04280 | 2022-05-15 | اصلاح گردید. |  |  | Noted and Closed.
5 | PEDCO EL: Pages 3 and 4 are the same. It shall be rechecked and modified. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04280 | 2022-05-15 | اصلاح گردید. |  |  | Noted and Closed.
6 | PEDCO PI: با توجه به اينكه نقشه Plan & Profile Drawings For Gas Pipeline (to Siahmakan هنوز ارائه نگرديده است نمي توان در خصوص مدرك ترانسميتال فوق اظهار نظر نمود. تقدم و تآخر در ارائه مدارك رعايت گردد. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04280 | 2022-05-15 | مدرک به روزرسانی گردید. |  |  | Noted and Closed.
7 | PEDCO PI: در جدول Reference Drawing نقشه هاي Plan & Profile Drawings For Gas Pipeline (to Siahmakan) و Pipeline Standard Drawing For Line Marker Post and Cathodic Protection System به عنوان مرجع درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04280 | 2022-05-15 | مدرک به روزرسانی گردید. |  |  | Noted and Closed.
8 | It shall be clarify why Test Point and Test Box has been deleted in this revision. Shall be rechecked and modified base on telephone conversation. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-07060 | 2023-03-01 | بواسطه نیاز به بزرگنمایی تجهیزات به منظور امکان رویت آن ها در نقشه کاتدیک قراردادن تعداد 51 عدد تست پوینت و مانیتورینگ کراسینگ ها با فواصل نزدیک در روت پلن بدلیل شلوغی بالا میسر نخواهد بود. بنابراین این تجهیزات در نقشه و صفحات پیوست در مسیر خط لوله با عنوان آیتم تجهیزات کاتدیک پروتکشن در فواصل یک کیلومتر و کراسینگ ها در محل تقاطع با یک سازه بیگانه (بعنوان نقطه کراسینگ) گنجانده شده است. نقشه Layout تهیه شده با درج محل بسترها و ارائه تجهیزات در مسیر پایپ لاین تکمیل و ارائه شده اند. لذا موارد در مدارک پیوست مرتفع شده است.
9 | Cathodic protection layout shall be including all necessary item to use by contractor at site such as the dimesion of ground bed, distnace between transformer and PBB/NBB, installation detail NO., etc. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-07060 | 2023-03-01 | موارد در نقشه های پیوست شده و مدرک محاسبات ارائه شده است. فواصل آندها نسبت به هم و فاصله بستر آندی از سازه ها و محل آن بدلیل Site Run شدن آن عموماً در نقشه های اجرایی نهایی فاینال و به کارفرما ارائه میگردند. لذا در این مرحله موقعیت ، فاصله و ... به صورت پیش فرض طراحی براساس استاندارد ارائه و طبق محدودیت ها و شرایط سایت قابل تصحیح و As Built خواهد بود. بنابراین با درنظر گرفتن نکات دفترچه طراحی و نقشه های ارسال شده نکات مورد نظر آن کارفرمای محترم قابل اجرا و مرتفع شدن است.
10 | The installation location of CP station in layout and attachment are different from each other. it shall be rechecked and modified. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-07060 | 2023-03-01 | در مدارک پیوست شده این مورد برطرف شده است.
11 | See attached file for civil comments. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-07060 | 2023-03-01 | این مورد اصلاح گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: