## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0002 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2733 |  |  | Transmital Date: 7/29/2024
Document Title: TBE For ESD System |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-2733 |  |  | Transmital Date: 7/29/2024
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0002_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | بیشترین تعداد کانال برای کارت های آنالوگ 8 سیگنال و برای کارت های دیجیتال 16 سیگنال در نظر گرفته شود. Deviation اعلام شده از سوی شرکت ایده گلوبال مورد پذیرش نمی باشد. |  | 1403-2291-264174 | 1403/07/11 | مطابق بند 6.3.8.3 از مدرک SPECIFICATION FOR CONTROL SYSTEM تعداد کانالهای مجاز برای کارت های دیجیتال 32 ذکر شده است.
2 | سیستم کنترل از نوع High Available و سیستم های ESD و F&G ، از نوع High Available با سطح ایمنی یکپارچه SIL3 در نظر گرفته شود. |  | 1403-2291-264174 | 1403/07/11 | به وندورها اعلام شد. پاسخ وندورها در TCL تقدیم شد.
3 | برای کلیه نرم افزارها و سیستم ها می باید لایسنس اوریجینال و بدون محدودیت زمانی ارائه شوند. |  | 1403-2291-264174 | 1403/07/11 | به وندورها اعلام شد. پاسخ وندورها در TCL تقدیم شد.
4 | الزامات امنیت سایبری مانند در نظر گرفتن Firewall های مناسب در طراحی ها لحاظ گردد. تمامی سوییچ های در نظر گرفته شده می بایست Firewall Support باشند. |  | 1403-2291-264174 | 1403/07/11 | به وندورها اعلام شد. پاسخ وندورها در TCL تقدیم شد.
5 | لازم است رزولوشن کارت های آنالوگ 16 bit در نظر گرفته شود. |  | 1403-2291-264174 | 1403/07/11 | به وندورها اعلام شد. پاسخ وندورها در TCL تقدیم شد.
6 | جهت تمامی سیگنالهای آنالوگ، بریر در نظر گرفته و بریر ها نیز قابلیت HART Support داشته و از نوع تک کانال انتخاب شوند. |  | 1403-2291-264174 | 1403/07/11 | طبق مدرک I/O List کلیه سیگنالهای آنالوگ ، IS در نظر گرفته شده اند و برای آنها بریر در نظر گرفته شده است.
7 | مطابق مدارک مشخصات فنی، ساختارهای طراحی شده در بخش های ارتباطات، تغذیه و CPU می بایست به صورت افزونه در نظر گرفته شود. |  | 1403-2291-264174 | 1403/07/11 | به وندورها اعلام شد. پاسخ وندورها در TCL تقدیم شد.
8 | جهت سیگنالهای دیجیتال رله ی واسط در نظر گرفته شود. |  | 1403-2291-264174 | 1403/07/11 | عطف به مدارک پایه، برای کلیه رله های بین سیستم ها و MCC رله واسط دیده شده است.
9 | جهت تمامی تابلوها فن، فیلتر، ترموستات و Hydrostat در نظر گرفته شود. |  | 1403-2291-264174 | 1403/07/11 | به وندورها اعلام شد. پاسخ وندورها در TCL تقدیم شد.
10 | مارشالینگ به صورت Back-of-Panel در نظر گرفته شود. |  | 1403-2291-264174 | 1403/07/11 | به وندورها اعلام شد. پاسخ وندورها در TCL تقدیم شد.
11 | رنگ بندی Wire ها مطابق با استاندارد IPS در نظر گرفته شود. |  | 1403-2291-264174 | 1403/07/11 | به وندورها اعلام شد. پاسخ وندورها در TCL تقدیم شد.
12 | تغذیه تابلوهای ESD و کنترل از Dual Redundant UPS 110 VAC در نظر گرفته شود. |  | 1403-2291-264174 | 1403/07/11 | به وندورها اعلام شد. پاسخ وندورها در TCL تقدیم شد.
13 | ارتباطات سریال بین پنل ها از نوع Modbus RTU و بصورت Redundant در نظر گرفته شوند. برای سیگنالهای فرمانی ارتباط باید از نوع Hard wire در نظر گرفته شود. |  | 1403-2291-264174 | 1403/07/11 | به وندورها اعلام شد. پاسخ وندورها در TCL تقدیم شد.
14 | جهت سیگنالهای دیجیتال ترمینال های فیوز دار در نظر گرفته شود. |  | 1403-2291-264174 | 1403/07/11 | به وندورها اعلام شد. پاسخ وندورها در TCL تقدیم شد.
15 | رنگ تابلوها RAL7035 در نظر گرفته شود. |  | 1403-2291-264174 | 1403/07/11 | به وندورها اعلام شد. پاسخ وندورها در TCL تقدیم شد.
16 | جهت I/O های سیستم ها 20% Spare و 20% Hot Spare در نظر گرفته شود. |  | 1403-2291-264174 | 1403/07/11 | عطف به مدرک Instrument and Control Design Criteria بیسیک، برای I/O ها، 20% Hot spare و 10% Spare لازم هست. لازم به ذکر است Free Space (علاوه بر I/O ها) برای تابلوها در نظر گرفته شده است.
17 | Workstation و لپ تاپ ها از نوع صنعتی در نظر گرفته شود. |  | 1403-2291-264174 | 1403/07/11 | به وندورها اعلام شد. پاسخ وندورها در TCL تقدیم شد.
18 | برای تابلوها 3 نوع ارت NIS, IS, PE در نظر گرفته شود. |  | 1403-2291-264174 | 1403/07/11 | به وندورها اعلام شد. پاسخ وندورها در TCL تقدیم شد.
19 | لازم است تمامی سازندگان، ITP مطابق با مدارک مرجع پیمان ارائه داده و مواردی از قبیل FAT و SAT و ... در پیشنهاد فنی ایشان لحاظ شود. |  | 1403-2291-264174 | 1403/07/11 | به وندورها اعلام شد. پاسخ وندورها در TCL تقدیم شد.
20 | لازم است تمامی سازندگان Spare Part List مطابق مدارک مرجع پروژه ارائه نمایند. لازم است این مدارک مرجع از جمله سطوح بازرسی و لیست اقلام یدکی به سازندگان تحویل داده شود و سازندگان در تهیه پیشنهاد فنی به این مدارک رجوع کنند. (بعنوان مثال شرکت کنترل سازان Front Connector را در زمره اقلام یدکی در نظر نگرفته است.) |  | 1403-2291-264174 | 1403/07/11 | به وندورها اعلام شد. پاسخ وندورها در TCL تقدیم شد.
21 | لازم است سازندگان در تهیه پیشنهاد فنی، آخرین ویرایش مدارک مرجع را مد نظر قرار دهند. |  | 1403-2291-264174 | 1403/07/11 | ملاحظه شد.
22 | در Configuration پیشنهاد فنی سیستم ها لازم است برای سیستم کنترل دو دستگاه OWS با استفاده از کامپیوترهای صنعتی (هر کدام با دو مانیتور صنعتی)، یک دستگاه EWS با استفاده از کامپیوترهای صنعتی و برای E/OWS مربوط به سیستم ESD یک دستگاه با استفاده از کامپیوترهای صنعتی در نظر گرفته شود. |  | 1403-2291-264174 | 1403/07/11 | به وندورها اعلام شد. پاسخ وندورها در TCL تقدیم شد.
23 | مطابق با مدرک Control System Loop Diagram برای سیگنالهایی که نیاز به افزونگی دارند، کارتهای ورودی و خروجی بصورت Redundant در نظر گرفته شود. |  | 1403-2291-264174 | 1403/07/11 | به وندورها اعلام شد. پاسخ وندورها در TCL تقدیم شد.
24 | تمامی سازندگان Training مطابق Spec و شامل مهندسی، اپراتوری، تعمیرات پیش از FAT در نظر گرفته شود. |  | 1403-2291-264174 | 1403/07/11 | به وندورها اعلام شد. پاسخ وندورها در TCL تقدیم شد.
25 | کاتالوگ های ارائه شده مطابق پیشنهاد فنی و نیاز پروژه ارائه گردد. |  | 1403-2291-264174 | 1403/07/11 | به وندورها اعلام شد. پاسخ وندورها در TCL تقدیم شد.
26 | برای تمامی سازندگان، Reference List مرتبط بخصوص برای بخش ESD ارائه نمایند. |  | 1403-2291-264174 | 1403/07/11 | به وندورها اعلام شد. پاسخ وندورها در TCL تقدیم شد.
27 | لازم است تمامی سازندگان Certificate های لازم در زمینه سیستم کنترل و الزامات سیستم های توقف اضطراری از جمله تاییدیه سازمان افتا را ارائه نمایند. |  | 1403-2291-264174 | 1403/07/11 | به وندورها اعلام شد. پاسخ وندورها در TCL تقدیم شد.
28 | لازم است ابهاماتی که همچنان در TCL باز مانده اند و بعضا موارد مهمی نیز می باشند، در ویرایش بعدی مشخص و رفع ابهام شوند. |  | 1403-2291-264174 | 1403/07/11 | به وندورها اعلام شد. پاسخ وندورها در TCL تقدیم شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: