## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0002 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2733 |  |  | Transmital Date: 7/29/2024
Document Title: TBE For ESD System |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-2733 |  |  | Transmital Date: 7/29/2024
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0002_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08047 | 2023-07-09 | ملاحظه شد. |  |  | بسته شد | -
2 | كامنت عمومی: جدول Deviationبراي تمامي سازندگان تهیه و به همراه مهر و امضا سازنده ارائه گردد |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08047 | 2023-07-09 | کامنت های کارفرمای محترم به کلیه وندور ها منتقل شده است. و تمامی Document های اخذ شده از وندور ها، به TBE پیوست شده است. مواردی که Deviation ارسال نشده، طبق ادعای وندور، به معنی عدم وجود Deviation هست. |  |  | باز است. جدول Deviation برای شرکت کنترل سا زان و هوایار ارایه نشده است. | طبق ادعای این شرکت ها Deviation ای وجود ندارد. مراتب مشاهده شده، در TCL برای شفاف سازی اضافه شدند.
3 | كامنت عمومی: ذكر عبارت confiremed براي مواردي كه درخواست اطلاعات مشخصي از سوي وندور شده است قابل قبول نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08047 | 2023-07-09 | کامنت های کارفرمای محترم به کلیه وندور ها منتقل شده است. |  |  | باز است. عبارت Confirmed هنوز وجود دارد و فرض بر این است که وندور تمامی نیازمندی های پروژه را برآورد کرده و پیمانکار نیز از این مورد آگاه است. | این موارد در TCL مجددا به وندور اعلام شد. مسئولیت عدم تطابق بر عهده وندور می باشد.
4 | كامنت عمومی: در موارد مشابه همسان سازي بين فروشندگان صورت نپذيرفته است. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08047 | 2023-07-09 | ملاحظه شد. |  |  | باز است. TBE به استناد این کامنت نیاز به بازبینی دارد. | از آنجایی که وندورها، سیستم کنترل های متفاوتی پیشنهاد داده اند، همسان سازی کامل امکان پذیر نیست.
5 | كامنت عمومی: نظر پيمانكار در خصوص تمامی ردیف های جدول (قابل قبول/غيرقابل قبول) براي هر فروشنده در قالب يك ستون مجزا درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08047 | 2023-07-09 | اصلاح شد. |  |  | باز است. این مورد همچنان رعایت نشده است. | این موارد در TCL دیده شده است.
6 | كامنت عمومی: جدول TCL، براي تمامي فروشندگان تكميل و مهر و امضا شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08047 | 2023-07-09 | کامنت های کارفرمای محترم به کلیه وندور ها منتقل شده است. و تمامی Document های اخذ شده از وندور ها، به TBE پیوست شده است. |  |  | باز است جداول ممهور و امضا نمی باشد. | به وندورها اعلام شد. کلیه مدارک دریافتی به TBE پیوست شده است.
7 | كامنت عمومی: Conclusion براي جداول TCL توسط پيمانكار تكميل و ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08047 | 2023-07-09 | در یک مرحله پر شده است. |  |  | بسته شد | -
8 | كامنت عمومی: در جدول TBE به موارد مندرج در مدارك فروشندگان ارجاع داده شده است. براي بررسي مدرك؛ تمامي سطرها بصورت واضح از پیشنهادات و شفاف سازی های فنی استخراج و تكميل گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08047 | 2023-07-09 | پیشنهادات فنی سازنده جهت تکمیل اطلاعات به پیوست ارائه شده است. |  |  | باز است. همچنان جدول TBE اشاره به مدارک فروشندگان دارد. این مورد برای سازنده هوایار بصورت واضح و مکرر تکرار شده است. | ازجدول TBE ابتدا بطور مجزا برای هر وندور ارسال و توسط وندور پر شده است، همچنین موارد قابل استخراج از Proposal در TBE به روز رسانی شده است.
9 | كامنت عمومی: نقطه نظرات ذينفع اصلي بر روي اين مدرك در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08047 | 2023-07-09 | ملاحظه شد. |  |  | باز است. نقطه نظر کارفرما بر روی تعداد کانال های I/O رعایت نشده است. ؛محدودیت های بیشترین تعداد کانال برای کارت های آنالوگ، 8 کانال و دیجیتال 16 کانال در تمامی پیشنهادات در نظر گرفته شود.؛ | مطابق بند 6.3.8.3 از مدرک SPECIFICATION FOR CONTROL SYSTEM تعداد کانالهای مجاز برای کارت های دیجیتال 32 و کارت آنالوگ 16 ذکر شده است.
10 | كامنت عمومی: لیست قطعات یدکی دوسالانه مطابق قرارداد (پيوست 10- بخش تامين كالا) جز الزامات قرارداد مي باشد. لذا يكسان سازي موارد مطابق مدارك پيوست 11 قرارداد الزامي مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08047 | 2023-07-09 | در مرحله قرارداد یکسان سازی صورت می گیرد. |  |  | باز است. در جدول مورد A1-8 لیست مدارک مرجع (پیوست 11) ذکر گردد. | عبارت 2 YEARS / START-UP AND COMMISSIONING according to document no.: E&D-QC-SP-1 به بخش A1-8 اضافه شد.
11 | كامنت عمومی: به منظور یکسان سازی نیازمندی های پروژه به به صورت شفاف مطرح گردد برای مثال در ردیف های B2-2؛ B2-4 و B2-5 نیازمندی پروژه مشخص نشده است و عبارات ذکر شده مانند According to datasheet نامفهوم و غیر قابل قبول می باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08047 | 2023-07-09 | اصلاح شد. |  |  | باز است و همچنان اصلاح نشده است. | موارد درج شده در Proposal ها به TBE اضافه شد. برای سایر موارد، Vendor to Specify درج شده است.
12 | كامنت عمومی: روال شماره گذاری ردیف ها از بخش U‌ به بعد اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08047 | 2023-07-09 | اصلاح شد. |  |  | ردیف D3-33 حذف گردد. | انجام شد.
13 | كامنت عمومی: رو ش محاسبه تعداد HOT SPARE برای تمامی فروشندگان مطابق با DCS Spec. بند 6.2.4.2 به صورت یکسان در نظر گرفته شود. مطابق بند فوق الذکر ابتدا تعداد ماژول ها محاسبه گردد بعد ۲۰ درصد به تعداد ماژول ها اضافه گردد. بدیهی است روش محاسبه فعلی ممکن است به تعداد کمتری ماژول منتهی گردد. تبعات مالی و زمانی ناشی از اصلاح این عدم تطابق به عهده پیمانکار فرعی می باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08047 | 2023-07-09 | کامنت های کارفرمای محترم به کلیه وندور ها منتقل شده است. و تمامی Document ها و محاسبات اخذ شده از وندور ها، به TBE پیوست شده است. |  |  | بسته شد | -
14 | كامنت عمومی: رو ش محاسبه تعداد HOT SPARE برای تمامی فروشندگان مطابق با DCS Spec. بند 6.2.4.2 به صورت یکسان در نظر گرفته شود. مطابق بند فوق الذکر ابتدا تعداد ماژول ها محاسبه گردد بعد ۲۰ درصد به تعداد ماژول ها اضافه گردد. بدیهی است روش محاسبه فعلی ممکن است به تعداد کمتری ماژول منتهی گردد. تبعات مالی و زمانی ناشی از اصلاح این عدم تطابق به عهده پیمانکار فرعی می باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08047 | 2023-07-09 | کامنت های کارفرمای محترم به کلیه وندور ها منتقل شده است. و تمامی Document ها و محاسبات اخذ شده از وندور ها، به TBE پیوست شده است. |  |  | باز است. بنظر می رسد که در روش محاسبه وندورها نیازمندی های بخش 6.2.4.2 رعایت نشده است. | این موارد در TCL مجددا به وندور اعلام شد. مسئولیت عدم تطابق بر عهده وندور می باشد.
15 | كامنت عمومی: در بند ۱۰ ذیل بخش U به عبارت SIL اشاره شده است ولی نیاز مندی مشخصی اعلام نشده است. به منظور تامین نیازمندی های استاندارد IEC نیاز به تهیه مدرک SIL Verification report است که قابل ارائه توسط سازنده سیستم ESD می باشد. تائیدات لازم در این خصوص از ساندگان اخذ و ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08047 | 2023-07-09 | برند سیستم کنترل به EMERSON تغییر پیدا کرد و نیازهای تا SIL 3 طبق CERTIFICATE های موجود برآورده می کند. |  |  | باز است. در جدول TBE مشخصا به SIL3 اشاره شود. | انجام شد.
D01
1 | بازگشت به کامنت شماره 11،‌ در خصوص ستون A1-8 به شماره مدرک مندرج در قرارداد اشاره شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08639 | 2023-10-22 | عنوان "دستورالعمل تامین قطعات یدکی راه اندازی وراهبری دو سالانه " شماره مدرک E&D-QC-SP-1 به این ردیف از جدول TBE اضافه شد.
2 | power supply برای شرکت Pars Control Pishro (Havayar) مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08639 | 2023-10-22 | کلیه مدارک اخذ شده از وندور ها به پیوست TBE ارسال شده است.
3 | در خصوص موارد باز جداول TCL برای هر کدام از وندورها شفاف سازی گردد. با توجه به اینکه جداول Deviation ارایه نشده است. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08639 | 2023-10-22 | کلیه موارد TCL تا هنگام قرارداد، شفاف سازی خواهد شد.
4 | Power Consumption برای شرکت های هوایار و کنترل سازان مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08639 | 2023-10-22 | کلیه مدارک اخذ شده از وندور ها به پیوست TBE ارسال شده است.
D02
1 | در خصوص مدرک TBE ارایه شده هم برای سیستم DCS و ESD موارد عمومی قابل ذکر برای تمامی سازندگان بصورت زیر می باشد: - معماری سیستم کنترل و ESD می بایست مطابق با پروژه باشد. - ارتباط سریال و HW بین تمامی سیستم های UCP وESD می بایست مطابق با طراحی تفضیلی مشخص گردد. - ارتباط با سیستم کنترل موجود نیز می بایست در نظر گرفته شود. - تعداد WS می بایست مطابق با اسناد و طراحی پروژه باشد. - ملزومات و تمهیدات ارتباط با IRP می بایست در نظر گرفته شود. - مشخصات فنی OPC Server و ESD Console می بایست ذکر گردد. - تعداد پنل ها می بایست با جانمایی پروژه تطابق داشته باشد. - ارتباطDCS/ESD با سیستم F&G می بایست مطابق با طراحی در نظر گرفته شود. - ITP سازنده منتخب می بایست به تایید کارفرما برسد. -SAT و FAT رویه می بایست بعد از عقد قرارداد به تایید رسیده شود. - Compablity می بایست بین تمام سخت افزار پیشنهادی رعایت شود. شامل CPU،‌ I/O، Power supply، SITUP و ..... لازم به ذکر است که با توجه به اینکه سیستم ESD و DCS از برندهای متفاوت تهیه می شوند تمهیدات و ملزومات لازم برای ارتبطاب بین آنها در نظر گرفته شود. - تمامی اطلاعات بقیه سیستم ها می بایست در DCS نمایش داده شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09451 | 2024-08-13 | به وندورها اعلام شد و تاییدیه آنها اخذ شد. بدیهی است مسئولیت عدم تطابق بر عهده وندور می باشد.
1 | پارس کنترل پیشرو: - در پیشنهاد فنی به کارت های SLS و سریال در صورت وجود ذکر شده است، این در حالییست که ارتباط سریال بین DCS و ESD/Pkg Ucps وجود دارد. در این خصوص شفاف سازی صورت پذیرد. - کارت های دیجیتال می بایست 16 کاناله باشند. - شرایط گارانتی و وارانتی ارایه شده تناقض دارد. - لیست اقلام یدکی دوسالانه و راه اندازی بصورت مجزا ارایه شود. - همچنان power Consumtion ارایه نداده است. - تعداد WS ها تناقض دارد. - ESD Console شفاف سازی گردد. - |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09451 | 2024-08-13 | مطابق بند 6.3.8.3 از مدرک SPECIFICATION FOR CONTROL SYSTEM تعداد کانالهای مجاز برای کارت های دیجیتال 32 ذکر شده است. سایر موارد به وندور اعلام شد. پاسخ وندور در TCL تقدیم شده است.
2 | کنترل سازان - مدارک ITP در جلسه KOM نهایی خواهد شد. - در خصوص نحوه ارتباطات ESD Console و پنل ESD در شماتیک نشان داده شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09451 | 2024-08-13 | سازنده این مورد را تایید کرده است. کنسول مربوطه در شماتیک نشان داده شده است. ارتباط بصورت سخت افزاری است. هارد وایر. در لجند مدرک نیز نوع خط ارتباط سخت افزاری میباشد
3 | ایده گلوبال: - تعداد work station ها با مدرک تناقض دارد. - ارتباط بین DCS و ESD بصورت HW هم می باشد. - کارت های دیجیتال 16 کانال و کارت های آنالوگ 8 کانال باشند. - در خصوص تعداد پنل ها جانمایی چک شود. - ملزومات و تمهیدات برای اتصال با بقیه UCP ها در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09451 | 2024-08-13 | مطابق بند 6.3.8.3 از مدرک SPECIFICATION FOR CONTROL SYSTEM تعداد کانالهای مجاز برای کارت های دیجیتال 32 ذکر شده است. سایر موارد به وندور اعلام شد. پاسخ وندور در TCL تقدیم شده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: