## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0011 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2617 |  |  | Transmital Date: 3/4/2024
Document Title: Architectural Detail Drawing For Extension of Existing Control Building |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-AR-TR-2617 |  |  | Transmital Date: 3/4/2024
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0011_D03 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | بازگشت به جوابیه پیمانکار، عبور کابل ارتباطی بین اتاق باتری و UPS از بالای درب و سپس ورود به ترنچ مجاور مورد پذیرش نیست.لذا میبایست ترنچ جنوبی اتاق UPS تا جنب دیوار مربوط به اتاق باتری ها امتداد یابد (با توجه به مسیر تردد ترنچ بصورت اسلب بتنی در قسمت جلوی درب جنوبی مدنظر است). |  | 1403-2294-71527 | 1403/02/26 | عبور کابل ارتباطی بین اتاق باتری و UPS در ارتفاع نیم متری دیوار از طریق کاندوئیت دیده شده است و ترنچ جنوبی اتاق UPS تا جنب دیوار باتری ادامه یافته است، و جهت پوشش از اسلب بتنی استفاده می گردد.
2 | باتوجه به بازدید میدانی و بررسی های پیمانکار در خصوص امکان استفاده از این ترنچ جهت عبور کابلهای موردنیاز سیستم UPS و Non UPS در این خصوص نظری مطرح نیست. |  | 1403-2294-71527 | 1403/02/26 | مورد تایید است.
3 | مطابق اظهار نظر پیشین "کاندوئیت های جنوبی اتاق UPS/CHARGER تا ترانشه کابل موجود امتداد داده شود.بعبارتی ارتباط بین ترانشه موجود با ترانشه اتاق شارژر، برقرار گردد" علیرغم پاسخ پیمانکار، موضوع بصورت کامل ترسیم نشده است. |  | 1403-2294-71527 | 1403/02/26 | ترانشه مدنظر متصل گردیده است.
4 | باتوجه به اظهار نظر پیشین "قبل از ویرایش نقشه مذکور و تولید نقشه با ویرایشهای مکرر، نقشه ی پیش نیاز از جمله نقشه ی جانمایی تجهیزات برق در اتاق کنترل جهت بررسی به این امور ارسال گردد" و با توجه به عدم ارسال نقشه مذکور، تبعات هر گونه تغییر در نقشه براساس مدارک پیش نیاز بعهده پیمانکار است. |  | 1403-2294-71527 | 1403/02/26 | نقشه ی پیش نیاز ارسال گردید.
5 | امکان جابجایی تابلو توزیع برق در محوطه AIR LOCK بجهت نزدیکی به محل خروجی اصلی ساختمان بررسی گردد. |  | 1403-2294-71527 | 1403/02/26 | تابلو توزیع برق در محوطه AIR LOCK انتقال داده شد.
6 | با عنایت به محدودیت فضای توسعه یافته و عدم نهایی ظرفیت منابع تغذیه بدون وقفه / مدارک ساخت تجهیزات الکتریکال ضروری است انتخاب مدل رک باتری های UPS و شارژر براساس محدودیت فضای اتاق و با هماهنگی تیم مهندسی برق پیمانکار مدنظر قرارگیرد. |  | 1403-2294-71527 | 1403/02/26 | هماهنگی های لازم صورت می پذیرد.
7 | متعاقبا پس از نهایی سازی مدارک ساخت تجهیزات مستقر در اتاق ها اصلاحات لازم در مدرک صورت پذیرد. |  | 1403-2294-71527 | 1403/02/26 | در صورت هر گونه تغییر، مدرک مربوطه بروز رسانی می گردد.
8 | در صورت رعایت موارد فوق نظر خاصی مطرح نیست. |  | 1403-2294-71527 | 1403/02/26 | ...
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: