## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0017 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2777 |  |  | Transmital Date: 9/10/2024
Document Title: TBE For Displacer Level Transmitter |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-2777 |  |  | Transmital Date: 9/10/2024
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0017_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | آخرین ویرایش مدرک دیتاشیت ملاک عمل قرار گیرد. |  | 1403-2294-266731 | 1403/07/14 | تایید می گردد که ویرایش D04 مدرک Datasheet در اختیار شرکت گنندگان در مناقصه قرار گرفته است.
2 | برای کلیه سازندگان Spare Part List ارائه گردد و شامل اقلام یدکی 2 ساله و زمان راه اندازی باشد. لازم است اقلام یدکی بر اساس پیوست 11 پروژه تهیه گردد. |  | 1403-2294-266731 | 1403/07/14 | موارد در قالب TCL به اطلاع سازندگان رسید. پاسخها در TCL های دریافتی به پیوست به اطلاع می رسد.
3 | جنس بدنه مطابق با دیتاشیت اعمال گردد. |  | 1403-2294-266731 | 1403/07/14 | موارد در قالب TCL به اطلاع سازندگان رسید. پاسخها در TCL های دریافتی به پیوست به اطلاع می رسد.
4 | لازم است تمامی سازندگان Deviation List مهر شده ارائه نمایند. برای سازندگانی که No Deviation اعلام نموده اند تلقی بر پذیرفتن کلیه شرایط فنی و بازرسی کارفرما نموده اند و در صورت انتخاب، ادعایی برای تغییر از جانب این سازندگان پذیرفته نیست. ضمنا تمامی مسئولیت مالی و زمانی با پیمانکار می باشد. به عنوان نمونه، شرکت تهران دلیک، لیست انحرافاتی ارائه نداده است. انحرافات شرکت آسیاابزاردقیق برخلاف دیتاشیت است لذا مورد تایید نمی باشد. |  | 1403-2294-266731 | 1403/07/14 | موارد در قالب TCL به اطلاع سازندگان رسید. پاسخها در TCL های دریافتی به پیوست به اطلاع می رسد. درخصوص Accuracy به استحضار می رساند مطابق با بند 5.2 استاندارد IPS M-IN-140، مقدار ±0.5%، مجاز تلقی شده است. با توجه به اینکه Accuracy با مقدار ±0.1% درخواستی کارفرما توسط تمامی شرکتهای حاضر در مناقصه Deviate شده است مستدعی است بر اساس استاندارد IPS اشاره شده، مقدار ±0.5% به عنوان دقت مجاز در نظر گرفته شود.
5 | لازم است کلیه سازندگان ITP نمونه ارائه نمایند. نهایی سازی مدرک ITP پس از PO صورت می پذیرد (شرکت RADDAR این مدرک را ارائه نداده است). |  | 1403-2294-266731 | 1403/07/14 | موارد در قالب TCL به اطلاع سازندگان رسید. پاسخها در TCL های دریافتی به پیوست به اطلاع می رسد.
6 | کلیه مدارک خواسته شده در بخش پایانی جدول TBE از جمله تجربیات کاری مشابه ارائه گردد. |  | 1403-2294-266731 | 1403/07/14 | موارد در قالب TCL به اطلاع سازندگان رسید. پاسخها در TCL های دریافتی به پیوست به اطلاع می رسد.
7 | Sub-vendor List برای تمامی سازندگان ارائه گردد و پیمانکار موظف به بررسی حضور سازندگان Sub-vendor در لیست بلند وزارت نفت می باشد. بعنوان نمونه شرکت Poolad Pichkar در AVL حضور ندارد. |  | 1403-2294-266731 | 1403/07/14 | موارد در قالب TCL به اطلاع سازندگان رسید. پاسخها در TCL های دریافتی به پیوست به اطلاع می رسد.
8 | گارانتی مطابق Spec پروژه در نظر گرفته و ارائه شود. |  | 1403-2294-266731 | 1403/07/14 | موارد در قالب TCL به اطلاع سازندگان رسید. پاسخها در TCL های دریافتی به پیوست به اطلاع می رسد.
9 | لازم است موارد TCL که همچنان باز هستند بخصوص موارد Critical در ویرایش بعدی تعیین تکلیف شوند. |  | 1403-2294-266731 | 1403/07/14 | موارد در قالب TCL به اطلاع سازندگان رسید. پاسخها در TCL های دریافتی به پیوست به اطلاع می رسد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: