## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0017 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2777 |  |  | Transmital Date: 9/10/2024
Document Title: TBE For Displacer Level Transmitter |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-2777 |  |  | Transmital Date: 9/10/2024
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0017_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09559 | 2024-09-25 | ملاحظه گردید
2 | تمامی وندورها می بایست گواهی کالیبراسیون و متریال ارایه دهند. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09559 | 2024-09-25 | موارد در قالب TCL به اطلاع سازندگان رسید. پاسخها در TCL های دریافتی به پیوست به اطلاع می رسد.
3 | در خصوص مواردی که توسط سازندگان مشخص و یا تایید نشده است می بایست تایید آن ها اخذ گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09559 | 2024-09-25 | موارد در قالب TCL به اطلاع سازندگان رسید. پاسخها در TCL های دریافتی به پیوست به اطلاع می رسد.
4 | تمامی وندورها می بایست تجهیزات با درجه ایمنی SIL2 را پوشش دهند. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09559 | 2024-09-25 | موارد در قالب TCL به اطلاع سازندگان رسید. پاسخها در TCL های دریافتی به پیوست به اطلاع می رسد.
5 | لیست قطعات یدکی دوسالانه می بایست مطابق پیوست 11 قرارداد باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09559 | 2024-09-25 | موارد در قالب TCL به اطلاع سازندگان رسید. پاسخها در TCL های دریافتی به پیوست به اطلاع می رسد.
6 | شرکت آسیا ابزاردقیق: - لیست لوازم یدکی دو سالانه برای رنج 0c-c تا 365 mm ارایه شود. - لیست لوازم یدکی دوسالانه برای LIT-2223 و LIT-2273ارایه گردد. - دقت 0.5% مورد قبول نمی باشد و در صورت تایید وندور می بایست تایید کارفرما در این خصوص اخذ گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09559 | 2024-09-25 | موارد در قالب TCL به اطلاع سازندگان رسید. پاسخها در TCL های دریافتی به پیوست به اطلاع می رسد.
7 | شرکت صنایع کنترلی حساس: - SIL ارایه شده فقط سطح 1 را پوشش می دهد. در خصوص ادواتی که SIL2 هستند در رابطه با SIF Loop شفاف سازی گردد چگونه سطح ایمنی 2 را پوشش می دهند. - لیست لوازم یدکی دو سالانه ارایه نگردیده است. - مطابق spec پروژه connection schedule می بایست حداقل کلاس 300 باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09559 | 2024-09-25 | موارد به اطلاع شرکت مذکور رسید. پاسخ در قالب TCL به استحضار می رسد. شایان ذکر است Rating تمامی Displacer LT ها #300 در نظر گرفته شده است. در خصوص LT-2223 و LT-2273، با توجه به اینکه این ادوات بر روی Sump قرار گرفته اند، فلنج در نظر گرفته شده، نه به جهت اتصال به فرآیند، بلکه به جهت اتصال به Support تعبیه شده در دیواره Sump در نظر گرفته شده فلذا موضوع Rating با مقدار #300 در این خصوص نافذ نمی باشد.
8 | شرکت رادار: - تعداد LIT های ذکر شده با داده برگ ها تناقض دارد. - دقت اندازه گیری می بایست در جدول مربوطه درج گردد. - SIL Rated بودن می بایست تایید گردد. - لیست لوازم یدکی دوسالانه می بایست ارایه گردد. - NACE بودن می بایست تایید گردد. - پروپوزال ارایه شده در فایل 632 می بایست تکمیل شود و موارد بالا مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09559 | 2024-09-25 | موارد در قالب TCL به اطلاع سازندگان رسید. پاسخها در TCL های دریافتی به پیوست به اطلاع می رسد.
9 | شرکت تهران دلیک: - SIL می بایست مشخص گردد. - دقت می بایست در جدول پروپوزال فنی ارایه گردد. - کاتالوگ می بایست ارایه گردد. - لیست قطعات یدکی دوسالانه بر اساس پیوست 11 قرارداد نمی باشد و می بایست حدقل نیازمندی های اعلام شده را داشته باشد لازم به ذکر است که بر اساس پیوست 11 قرارداد 10٪‌از هر نوع و رنج می باست لوازم یدکی ارایه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09559 | 2024-09-25 | موارد در قالب TCL به اطلاع سازندگان رسید. پاسخها در TCL های دریافتی به پیوست به اطلاع می رسد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: