## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No. : BK-HD-PEDCO-T-2640 |  |  | Transmital Date: 3/16/2024
Document Title: Site Sewerage System Layout & Details |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-CV-TR-2640 |  |  | Transmital Date: 3/16/2024
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0001_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | درخصوص لوله 2 اینچ زیرزمینی که از جنوب اتاق برق ( کنار دیزل ژنراتور)به سمت خارج از فنس (در جهت جنوب) امتداد یافته ، در متن نقشه توضیحات لازم ارائه گردد. ضمنا یادآوری میشود این خط لوله در مدرک UG COMPOSIT LAYOUT به صورت HOLD نمایش داده شده است که میبایست تعیین تکلیف گردد.همچنین در خصوص نماد بکار رفته در فهرست علائم نقشه، هماهنگی لازم جهت اعمال تغییرات با کارشناس مربوطه صورت پذیرد |  | 1403-2294-60501 | 1403/02/19 | این خط لوله موضوع بحث این مدرک نمیباشد و خواهشمندم کامنت مربوط به آن در نقشه UG COMPOSIT LAYOUT مطرح گردد.
2 | اصلاحات مورد نیاز جهت نمایش بهتر اطلاعات نقشه انجام و به منظور پرهیز از تداخل آنها ، با هماهنگی کارشناس این امور اعمال گردد.( خصوصا در محدوده NEUTRALIZATION PIT) |  | 1403-2294-60501 | 1403/02/19 | اعمال گردید
3 | مختصات شروع و پایان جاده در پلان و پروفیل طولی لحاظ گردد. تمام جاده احداثی از ابتدا تا انتها در پلان ارائه گردد. |  | 1403-2294-60501 | 1403/02/19 | در مدرک مربوطه یعنی مدرک:" Road, Paving And Plant Finish Grading Layout & Sections" اعمال گردیده
4 | تراز ارتفاعیF.G.L اطراف محوطه انبار جدید و اتاق کنترل CCTV با مدارک معماری این ساختمانها همخوانی ندارد. در ضمن مرجع تراز مذکور مدرک FINISHED GRADING با کد مدرک :"CV-PY-0005" می باشد که در آخرین ویرایش این مدرک ( ویرایش 3) برای این محدوده ها کد ارتفاعی نهایی لحاظ نشده است، لذا اصلاح گردد.(موضوع نامه شماره 54027 مورخ 1402/02/16) |  | 1403-2294-60501 | 1403/02/19 | اعمال گردید
5 | با توجه به بند قبل ، نوت 3 اصلاح گردد. |  | 1403-2294-60501 | 1403/02/19 | اعمال گردید
6 | عطف به بند 7 ریپلای شیت جهت خروجی فاضلاب آبدار خانه اتاق کنترل ، منهول پیشبینی و لحاظ گردد. |  | 1403-2294-60501 | 1403/02/19 | لوله خروجی فاضلاب ساختمان CCTV (که مشتمل بر فاضلاب آبدار خانه هم میباشد) به سیستم فاضلاب موجود مجموعه متصل میگردد.
7 | عطف به بند 10 ریپلای شیت جنس لوله انتخاب شده در هماهنگی با مدرک PLUMBING باشد و در صورت نیاز تغییرات مقتضی در مدرک مذکور اعمال گردد. |  | 1403-2294-60501 | 1403/02/19 | اعمال شد
8 | عطف به بند 19 ریپلای شیت مقتضی است پاسخ این بند (ارائه مشخصات فنی توسط شرکت سازنده) در نوت نقشه درج گردد. |  | 1403-2294-60501 | 1403/02/19 | اعمال شد
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: