## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0003 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2754 |  |  | Transmital Date: 8/18/2024
Document Title: TBE For F&G System |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-2754 |  |  | Transmital Date: 8/18/2024
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0003_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | بیشترین تعداد کانال برای کارت های آنالوگ 8 کانال و برای کارت های دیجیتال 16 کانال در نظر گرفته شود. |  | 1403-2291-270257 | 1403/07/15 | مطابق بند 13.11.1 از مدرک SPECIFICATION FOR FIRE & GAS SYSTEM تعداد کانالهای مجاز برای کارت ها 16 ذکر شده است.
2 | سیستم FGS ، از نوع High Available و SIL3 و Full Redundant در نظر گرفته شود. |  | 1403-2291-270257 | 1403/07/15 | به وندورها اعلام شد. پاسخ وندورها در TCL تقدیم شد.
3 | لایسنس تمامی نرم افزار ها اورجینال و بدون محدودیت زمانی در نظر گرفته شوند. |  | 1403-2291-270257 | 1403/07/15 | به وندورها اعلام شد. پاسخ وندورها در TCL تقدیم شد.
4 | الزامات امنیت سایبری مانند در نظر گرفتن Firewall های مناسب در طراحی ها لحاظ گردد. تمامی سوییچ های در نظر گرفته شده می بایست Firewall Support باشند. |  | 1403-2291-270257 | 1403/07/15 | به وندورها اعلام شد. پاسخ وندورها در TCL تقدیم شد.
5 | جهت تمامی سیگنالهای آنالوگ، بریر در نظر گرفته شود. بریر ها HART Support و تک کانال در نظر گرفته شوند. |  | 1403-2291-270257 | 1403/07/15 | به وندورها اعلام شد. طبق مدرک I/O List کلیه سیگنالهای آنالوگ ، IS در نظر گرفته شده اند و برای آنها بریر در نظر گرفته شده است.
6 | Redundancy در ساختارهای طراحی شده در نظر گرفته شود. |  | 1403-2291-270257 | 1403/07/15 | به وندورها اعلام شد. پاسخ وندورها در TCL تقدیم شد.
7 | جهت سیگنالهای دیجیتال رله ی واسط در نظر گرفته شود. |  | 1403-2291-270257 | 1403/07/15 | عطف به مدارک پایه، رله واسط دیده شده است.
8 | جهت تمامی تابلوها فن، فیلتر، ترموستات و Hydrostat در نظر گرفته شود. |  | 1403-2291-270257 | 1403/07/15 | به وندورها اعلام شد. پاسخ وندورها در TCL تقدیم شد.
9 | مارشالینگ به صورت Back-of-Panel در نظر گرفته شود. |  | 1403-2291-270257 | 1403/07/15 | به وندورها اعلام شد. پاسخ وندورها در TCL تقدیم شد.
10 | رنگ بندی Wire ها مطابق با استاندارد IPS در نظر گرفته شود. |  | 1403-2291-270257 | 1403/07/15 | به وندورها اعلام شد. پاسخ وندورها در TCL تقدیم شد.
11 | ارتباطات سریال بین پنل ها از نوع Modbus RTU Redundant انتخاب گردند. برای سیگنالهای فرمانی ارتباط باید از نوع Hard wire در نظر گرفته شود. |  | 1403-2291-270257 | 1403/07/15 | به وندورها اعلام شد. پاسخ وندورها در TCL تقدیم شد.
12 | جهت سیگنالهای دیجیتال ترمینال های فیوز دار در نظر گرفته شود. |  | 1403-2291-270257 | 1403/07/15 | به وندورها اعلام شد. پاسخ وندورها در TCL تقدیم شد.
13 | رنگ تابلوها RAL7035 در نظر گرفته شود. |  | 1403-2291-270257 | 1403/07/15 | به وندورها اعلام شد. پاسخ وندورها در TCL تقدیم شد.
14 | جهت I/O های سیستم ها 20% Spare و 20% Hot Spare در نظر گرفته شود. (Azar Liopad) |  | 1403-2291-270257 | 1403/07/15 | عطف به مدرک Instrument and Control Design Criteria بیسیک، 20% Hot spare و 10% Spare لازم هست. لازم به ذکر است Free Space (علاوه بر I/O ها) برای تابلوها در نظر گرفته شده است.
15 | Workstation و لپ تاپ ها از نوع صنعتی در نظر گرفته شود. (کلیه سازندگان) |  | 1403-2291-270257 | 1403/07/15 | به وندورها اعلام شد. پاسخ وندورها در TCL تقدیم شد.
16 | برای تابلوها 3 نوع ارت NIS, IS, PE در نظر گرفته شود. |  | 1403-2291-270257 | 1403/07/15 | به وندورها اعلام شد. پاسخ وندورها در TCL تقدیم شد.
17 | لازم است تمامی سازندگان، ITP مطابق با مدارک مرجع پیمان ارائه داده و مواردی از قبیل FAT و SAT و ... در آن دیده شود. |  | 1403-2291-270257 | 1403/07/15 | به وندورها اعلام شد. پاسخ وندورها در TCL تقدیم شد.
18 | لازم است سازندگان در تهیه پیشنهاد فنی، آخرین ویرایش مدارک مرجع را مد نظر قرار دهند. بعنوان مثال Spare Part List را مطابق مدارک مرجع پروژه ارائه نمایند. لازم است این مدارک مرجع از جمله سطوح بازرسی و لیست اقلام یدکی به سازندگان تحویل داده شود و سازندگان در تهیه پیشنهاد فنی به این مدارک رجوع کنند. (شرکت Azar Lioopad) |  | 1403-2291-270257 | 1403/07/15 | به وندورها اعلام شد. پاسخ وندورها در TCL تقدیم شد.
19 | Deviation list ارائه شده توسط شرکت Tima قابل قبول نمی باشد و برای شرکت Azar Liopad نا مرتبط می باشد. |  | 1403-2291-270257 | 1403/07/15 | به وندورها اعلام شد. پاسخ وندورها در TCL تقدیم شد.
20 | تمامی سازندگان می بایست Training را مطابق Spec و شامل مهندسی، اپراتوری و تعمیرات، پیش از FAT در نظر بگیرند. |  | 1403-2291-270257 | 1403/07/15 | به وندورها اعلام شد. پاسخ وندورها در TCL تقدیم شد.
21 | تمامی سازندگان Reference List مرتبط ارائه نمایند. |  | 1403-2291-270257 | 1403/07/15 | به وندورها اعلام شد. پاسخ وندورها در TCL تقدیم شد.
22 | لازم است تمامی سازندگان Certificate های مربوطه از جمله تاییدیه سازمان افتا را ارائه نمایند. |  | 1403-2291-270257 | 1403/07/15 | به وندورها اعلام شد. تاییدیه های دریافت شده پیوست شد.
23 | لازم است موارد مهمی که در TCL همچنان باز مانده اند، در ویرایش بعدی تعیین تکلیف شوند. |  | 1403-2291-270257 | 1403/07/15 | به وندورها اعلام شد. پاسخ وندورها در TCL تقدیم شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: