## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0021 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2600 |  |  | Transmital Date: 2/26/2024
Document Title: Data Sheets For IRP Panel |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-2600 |  |  | Transmital Date: 2/26/2024
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0021_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با عنایت به لزوم هماهنگی میان مدرک حاضر و مدرک سازنده تابلوهای پروژه در بخش برق ضروری است مدارک مربوطه ( از قبیل ELECTRICAL I/O SIGNAL LIST و مدارک تیپیکال شماتیک تابلوهای فشار ضعیف و فشارقوی) بعنوان پیش نیاز نیازمندیهای تابلو IRP اضافه شوند و بصورت NOTE لزوم هماهنگی با مدارک سازندگان تابلوهای پروژه اشاره شود. |  | 1403-2294-29878 | 1403/01/29 | همانگونه که در بند 2.5 دیتا شیت اشاره گردیده است مدارک مرتبط ذکر گردیده است
2 | بدلیل محدودیت فضای درون سویچگیر ضروری است ابعاد تابلو بر اساس شرایط موجود پروژه ، طراحی و ساخته شود لذا ابعاد تیپیکال سازندگان مدنظر نخواهد بود و آیتم 3-30 براین اساس تصحیح گردد |  | 1403-2294-29878 | 1403/01/29 | با توجه به تعداد سیگنالها ، حداقل ابعاد تابلوهای IRP توسط مدارک وندور منتخب شفاف سازی خواهد شد.
3 | کلیه سیگنالهای ارتباطی بین تابلوهای الکتریکال و ابزار دقیق DCS, ESD, … از طریق تابلو IRP میبایست منتقل یابند |  | 1403-2294-29878 | 1403/01/29 | کلیه سیگنالهای ارتباطی بین تابلوهای الکتریکال و ابزار دقیق DCS, ESD, … از طریق تابلو IRP منتقل می یابند
4 | الزامات مربوط به ایزوله سازی مدارات برق و ابزار دقیق ازهم بصورت کامل در تابلو IRP رعایت شود . |  | 1403-2294-29878 | 1403/01/29 | الزامات مربوط به ایزوله سازی مدارات برق و ابزار دقیق ازهم بصورت کامل در تابلو IRP رعایت می شود .
5 | سطح ولتاژ مدارت الکتریکال بصورت ۲۳۰ ولت AC مشابه با سطح ولتاژ کنترل تابلو الکتریکال منظور گردد رله ها و کنتاکتهای مربوط به سیگنالهای ارتباطی درون تابلو الکتریکال باید ۲۳۰ ولت انتخاب شود . |  | 1403-2294-29878 | 1403/01/29 | به همین صورت در نظر گرفته خواهد شد
6 | انتقال سیگنالهای نمونه ولتاژ و جریان و ..... از مدارات الکتریکال به تابلو IRP بصورت سیگنالهای 4-20 میلی آمپر ( ترانسدیوسر) مدنظر است |  | 1403-2294-29878 | 1403/01/29 | همانگونه که خود مستحضر هستید انتقال سیگنالهای نوعی ولتاژ و جریان و.... از مدارات الکتریکی به DCS توسط کابل سریال لینک انجام می پذیرد و نیازی به انتقال به تابلو IRP نمی باشد
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: