## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0021 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2600 |  |  | Transmital Date: 2/26/2024
Document Title: Data Sheets For IRP Panel |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-2600 |  |  | Transmital Date: 2/26/2024
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0021_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | ليست مدارك مرجع آورده شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05038 | 2022-07-09 | نوت شماره 2 در انتهای مدرک اضافه گردید. |  |  | Noted Closed
2 | تمامي موارد مربوط به IRP در مدرك Specification For Control Panels and System Cabinets آورده شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05038 | 2022-07-09 | مدرک مد نظر آن کارفرمای محترم حذف شده است و. جایگزین آن سه استاندارد دیگر است که در انتهای مدرک و به عنوان نوت شماره 2 اضافه گردید. |  |  | Noted Closed
3 | Degree of Protection براي پنل ها IP-54 در نظر گرفته شود |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05038 | 2022-07-09 | اعمال گردید. |  |  | Noted Closed
4 | سايز كابينت مشخص شود |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05038 | 2022-07-09 | اضافه گردید. |  |  | Noted Closed
5 | تمامي Accessories مطابق با spec مربوطه بررسي و در مدرك اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05038 | 2022-07-09 | نوت شماره یک در این خصوص تکمیل گردید. |  |  | Noted Closed
6 | آيتم 3.23 مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05038 | 2022-07-09 | این آیتم توسط وندور مشخص می گردد. |  |  | Noted Closed
7 | در خصوص Cable enteries شفاف سازي صورت پذيرد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05038 | 2022-07-09 | اضافه گردید. |  |  | Noted Closed
8 | در خصوص كامنت هاي بخش برق به فايل پيوست مراجعه شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05038 | 2022-07-09 | کامنتها در فایل PDF پاسخ داده شده است. |  |  | See Item 9, 10 bellow
9 | كامنت بخش برق: پاسخ پيمانكار در خصوص ضخامت 2 ميليمتري ورق تابلو قابل پذيرش نيست. لطفا مشخص نماييد در كدام يك از Spec هاي پروژه ضخامت ورق تابلو 20 ميلي متر درخواست شده است؟ مطابق استاندارد IPS-M-IN-200 ضخامت ورق تابلو 3 ميلي متر است. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-09103 | 2024-03-11 | از انجای که این تجهیز ماهیت تابلو را دارد لذا مطابق با استاندرد ips-m-el-143 بند 7.1.2 ضخامت تابلوهای فشار ضعیف 2 میلیمتر می باشد .
10 | كامنت بخش برق: استاندارد اضافه شده در رديف 3.40براي انجام تست هاي اين تابلو كاربرد ندارد. استاندارد IPD-I-IN-100 جايگزين گردد |  | BK-SUR-ENG-INS-02-09103 | 2024-03-11 | اعمال گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: