## SHEET 1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0011 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1676 |  |  | Transmital Date: 12/10/2022
Document Title: TBE For Fire Water Pump |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-ME-TR-1676 |  |  | Transmital Date: 12/10/2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0011_D00 |  |  | CRS Status:
| Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | موارد کلی: -با توجه به اینکه داده برگ فنی پمپها تاکنون نهایی نشده است لذا امکان اظهار نظر نهایی درخصوص این مدرک در مقطع کنونی میسر نیست. -سازندگان فرعی کالا نیز می بایست از لیست سازندگان مجاز انتخاب گردند. -کالای یدکی می بایست براساس پیشنهاد سازنده و حداقل های مندرج در پیوست11 کتابچه اسناد پیمان تهیه گردد. -تغییرات مندرج در داده برگ های فنی می بایست پیش از عقد قرارداد به تایید کارفرما برسد. -تجهیزات ابزار دقیق و پنل های کنترلی مطابق استاندارد های NFPA 20 ، API 670 و اسپک های ابزار دقیق پروژه در نظر گرفته شوند. |  | 1401-2294-414418 | 1401/11/01 | با توجه به اتمام مراحل خریدو مشخص شدن شرکت سازنده، خواهشمند است جهت جلوگیری از تاخیردر مدارک مرتبط با خرید همکاری لازم جهت نهایی شدن مدرک انجام شود.(شرکت محترم کالای پمپ به عنوان سازنده پمپ های آتش نشانی انتخاب شده است)
2 | شرکت آریاسپهر کیهان: -فشار MAWP بر اساس بند 4.4.1 استاندارد ISO 5199 محاسبه شود. -کلاس فشاری فلنج های ورودی و خروجی (پمپ های جوکی و اصلی) 150# در نظر گرفته شود. -بر طبق دیتاشیت بازدهی پمپ های اصلی 65% و جوکی پمپ ها 26% است. از اینرو ضروریست اختلاف با سایر سازندگان مد نظر قرار گیرد. -جداول 1 و 2 مندرج در پیشنهاد فنی در خصوص پلان بازرسی و کنترل کیفی کالا و همچنین ITP مندرج در صفحه 12 به عنوان مدارک پیشنهادی سازنده مورد پذیرش است لیکن تایید می گردد برنامه بازرسی و کنترل کیفی کالا و ITP می بایست در جلسه PIM و دیگر جلسات فنی نهایی و به تایید کارفرما برسد. |  | 1401-2294-414418 | 1401/11/01
3 | شرکت کالای پمپ: -نوع پمپ های جوکی OH2 و پمپ های اصلی BB1 در نظر گرفته شود. -فشار MAWP بر اساس بند 4.4.1 استاندارد ISO 5199 محاسبه شود. در واقع برای پمپ های مورد نظر مقدار MAWP برابر با 16 barg در نظر گرفته شود. -کلاس فشاری فلنج های ورودی و خروجی (پمپ های جوکی و اصلی) 150# در نظر گرفته شود. -بر طبق دیتاشیت بازدهی پمپ های اصلی 72% و جوکی پمپ ها 50% است. از اینرو ضروریست اختلاف با سایر سازندگان مد نظر قرار گیرد. -برای جوکی پمپ ها موتور 15 kW در نظر گرفته شود. -دستورالعمل بازرسی می بایست در جلسه PIM و با حضور کارفرما، پیمانکار، بازرس شخص ثالث و سازنده نهایی گردد. لازم به ذکر است برگزاری جلسه مذکور منوط به بررسی مدارک بازرس شخص ثالث و تایید آن خواهد بود. |  | 1401-2294-414418 | 1401/11/01
4 | شرکت پتکو: -فشار MAWP بر اساس بند 4.4.1 استاندارد ISO 5199 محاسبه شود. در واقع برای پمپ های مورد نظر مقدار MAWP برابر با 16 barg در نظر گرفته شود. -بر طبق دیتاشیت بازدهی پمپ های اصلی 70% و جوکی پمپ ها 31% است. از اینرو ضروریست اختلاف با سایر سازندگان مد نظر قرار گیرد. -ضروریست ضمن بررسی مشخصات پروژه لیست مغایرت های فنی تکمیل گردد. همچنین اخذ تاییدیه کارفرما بر روی موارد اختلافی که در فایل TCL درج خواهد شد قبل از عقد قرارداد الزامیست. -سوابق پیشین سازنده درخصوص طراحی و ساخت تجهیز مشابه بیان نگردیده است. |  | 1401-2294-414418 | 1401/11/01
5 | شرکت پترو رهان: -نوع پمپ های جوکی می بایست OH2 و نوع پمپ های اصلی می بایست BB1 در نظر گرفته شود. -فشار MAWP بر اساس بند 4.4.1 استاندارد ISO 5199 محاسبه شود. در واقع برای پمپ های مورد نظر مقدار MAWP برابر با 16 barg در نظر گرفته شود. -کلاس فشاری فلنج های ورودی و خروجی (پمپ های جوکی و اصلی) 150# در نظر گرفته شود. -بر طبق دیتاشیت بازدهی پمپ های اصلی 73.3% و جوکی پمپ ها 31.5% است. از اینرو ضروریست اختلاف با سایر سازندگان مد نظر قرار گیرد. -برای جوکی پمپ ها موتور 15 کیلووات در نظر گرفته شود. -ضروریست ضمن بررسی مشخصات پروژه لیست مغایرت های فنی تکمیل گردد. همچنین اخذ تاییدیه کارفرما بر روی موارد اختلافی که در فایل TCL درج خواهد شد قبل از عقد قرارداد الزامیست. -سوابق پیشین سازنده درخصوص طراحی و ساخت تجهیز مشابه بیان نگردیده است. |  | 1401-2294-414418 | 1401/11/01
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: