## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0008 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2731 |  |  | Transmital Date: 7/21/2024
Document Title: TBE For Chemical Injection Packages |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-ME-TR-2731 |  |  | Transmital Date: 7/21/2024
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0008_D03 |  |  | CRS Status:
| Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | موارد کلی: حداقل تعداد Calibration Pot ها دو عدد، یکی برای پمپهای Low Pressure و دیگری High Pressure لحاظ گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09442 | 2024-08-06 | با توجه به اتمام مراحل خریدو مشخص شدن شرکت سازنده، خواهشمند است جهت جلوگیری از تاخیردر مدارک مرتبط با خرید همکاری لازم جهت نهایی شدن مدرک انجام شود.(شرکت محترم کندر صنعت پارتیان به عنوان سازنده Chemical injection package انتخاب شده است)
2 | کلیه الزامات مندرج در ویرایش D09 مدرک P&ID می بایست به عنوان حداقل الزامات، توسط سازنده رعایت گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09442 | 2024-08-06
3 | با توجه به نظر کارفرما درخصوص کوچک بودن پمپها و ضرورت نزدیک بودن Rated Capacity پمپ ها به دبی نرمال، بنظر می رسد Note-1 صفحه 4 از TBE میبایست برای دو شرکت KSP Industrial Group و Hydropars ذکر گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09442 | 2024-08-06
4 | تجهيزات برقي نصب شده در محدوده پكيج CIP شامل موتورها و LCP در محيط Safe و مطابق با پيشنهاد فني سازندگان، با درجه حفاظت IP55 ميباشند. لذا لازم و ضروري است كه گواهينامه هاي مربوط به درجه حفاظت مربوطه در مرحله مهندسي تفصيلي از سازندگان فرعي اخذ گردد. در اين خصوص ميبايست شفاف سازي هاي لازم با سازندگان CIP در TCL صورت پذيرد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09442 | 2024-08-06
5 | مدارك مربوط به گزارشات تست كارخانه اي الكترو موتورها ميبايست از سازندگان فرعي در مرحله مهندسي تفصيلي اخذ گردد. در اين خصوص ميبايست شفاف سازي هاي لازم با سازندگان CIP در TCL صورت پذيرد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09442 | 2024-08-06
6 | جنس بدنه LCP در پيشنهاد سازندگان به شرح زير ميباشد. كه لازم است بررسي هاي لازم از سوي مشاور صورت پذيرد و مطابقت لازم با استانداردهاي IPS صورت پذيرد. KSP: Aluminum Alloy Hydro Pars: Carbon Steel Green Mile: Not specified |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09442 | 2024-08-06
7 | حداقل ضخامت مخزن مطابق استاندارد IPS-G-ME-100 می بایست 6mm در نظر گرفته شود و این مورد برای هر 3 سازنده در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09442 | 2024-08-06
8 | بررسي هاي لازم در خصوص نياز و يا عدم نياز به ارت بار بر روي پكيج با توجه به نقشه ارت پروژه از سوي مشاور صورت پذيرد و در صورت نياز تمهيدات مورد نياز در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09442 | 2024-08-06
9 | شرکت KSP Industrial Group: • Pulsation Dampener ها نزدیک پمپ و بر روی خط اصلی discharge قرار گیرد. • Rated Capacity پمپها در صفحه 8 از پروپوزال با مقدار ذکر شده در صفحات 27 و 37 مدرک در تناقض است. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09442 | 2024-08-06
10 | شرکت مسیر سبز: • ظرفیت درج شده برای Rated capacity پمپهای تزریق می بایست با ویرایش D09 مدرک P&ID منطبق باشد. • مدرک P&ID برای بسته تزریق از طرف سازنده ارائه گردد. • در رديف 6 مربوط به TCL، در خصوص تامين كابل هاي داخل پكيج داراي انحراف نسبت به اسناد پروژه ميباشد اما اين موضوع مورد تاييد قرار گرفته است. لذا لازم است بررسي هاي لازم در اين خصوص از سوي مشاور صورت پذيرد و اصلاحات لازم در صورت نياز صورت پذيرد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09442 | 2024-08-06
11 | شرکت هیدرو پارس: • Deviation list (آیتم های 1،3 و 4) ارائه شده توسط سازنده مورد قبول نمی باشد. • نظرات مطرح شده در خصوص P&ID، قابل قبول نمی باشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09442 | 2024-08-06
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: