## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-EL-LI-0002 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2487 |  |  | Transmital Date: 11/14/2023
Document Title: Electrical Power & Control Cable Schedule |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-EL-TR-2487 |  |  | Transmital Date: 11/14/2023
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-EL-LI-0002_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | باعنایت به ایجاد تغییرات و اصلاحات متعدد در مدارک مهندسی تفصیلی و سازندگان کالاهای پروژه ، ضروری است مدرک براساس توضیحات ذیل بازنگری و جهت بررسی ارسال گردد : سطح ولتاژ کابلها براساس تعریف استاندارد 100-IPS E-EL بند ۲-۷-۷صورت پذیرد " The cables designated 0.6/1 kV rms are called low voltage (LV) cables, the cables designated 3.6/6 kV rms are called medium voltage (MV) cables, and the cables designated 6/10 kV, 12/20 kV and 18/30 kV and higher voltages are called high voltage (HV) cables " |  | 1403-2294-196117 | 1403/05/24 | مورد تایید می باشد و در مدارک مرتبط ( MTO ) در نظر گرفته خواهد شد
2 | کابل تایپ S : مطابق استاندارد 100-IPS -E-ELکابلهای قابل انعطاف با مشخصات EPR or H07 RN-F باید لحاظ شوند |  | 1403-2294-196117 | 1403/05/24 | لحاظ گردید.
3 | تعریف کابل تایپ z : از آنجا که کاربرد کابل مذکور منحصر به کابل سیستم روشنایی در منطقه بندی خطر نیست بلکه پریزهای تکفاز را نیز شامل میگردد لذا میبایست کلمه lighting از تعریف تایپ مذکور حذف شود. |  | 1403-2294-196117 | 1403/05/24 | لحاظ گردید.
4 | براساس توضیحات مندرج در مدرک حداقل سایز کابل فیدرهای MV ورودی ۱۲۰ میلی متر مربع میباشد که در مدرک لحاظ نشده است |  | 1403-2294-196117 | 1403/05/24 | بر اساس مدرک محاسبات سایز کابل ، برای فیدرها 3x95 در نظر گرفته شده است
5 | ظرفیت خازن مربوط به کمپرسورهای گازی موجود مطابق اسناد پیمان 500kvar میباشد لذا اصلاح گردد. |  | 1403-2294-196117 | 1403/05/24 | با توجه به محاسبات صورت پذیرفته شده در مدرک CALCULATION NOTE FOR CAPACITOR BANKS ( BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0011_D04 ) که به تایید آن کارفرمای محترم رسیده است نیاز به خازن با ظرفیت 500kvar می باشد لذا طراحی کابلها بر این اساس صورت پذیرفت است.
6 | کابل مربوط به انتقال سیگنال ۴-۲۰ میلی آمپر بدلیل نویز احتمالی از نوع twistedبهمراه شیلد جهت هر زوج سیم لحاظ گردند و بر این اساس نوع کابل اصلاح شود |  | 1403-2294-196117 | 1403/05/24 | با توجه به هماهنگیهای صورت پذیرفته با بخش ابزاردقیق این کابلها در حیطه کاری بخش ابزار دقیق قراردارد. لازم به توضیح می باشد که نقطه نظر ارائه شده به ایشان اعلام خواهد گردید.
7 | دلیل درج توضیحات Electrical Cable Route & Section Layout For Switchgear Building of " (0007-Well Pads (BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-PY در بخش NOTE صفحه ۳ مبهم است |  | 1403-2294-196117 | 1403/05/24 | اصلاح گردید.
8 | کابل کنترل ارتباطی جهت اینترلاک بین بانک خازنی . دیزل ژنراتور و همچنین کابلهای اینترلاک و کنترل حفاظت بین دیزل ژنراتور و تابلوهای سویچگیر کلیدهای ورودی و نمونه و لتاژ و ... روئیت نگردید . |  | 1403-2294-196117 | 1403/05/24 | لحاظ گردید.
9 | الزامات مدرک مبانی طراحی برق جهت انتخاب نوع کابلها در محیطهای مختلف Above ground lighting and small power cables will be fire resistance type in hazardous and/or process areas, lighting tower and where high temperature are expected " مدنظر قرار گیرد . |  | 1403-2294-196117 | 1403/05/24 | لحاظ گردید.
10 | شماره و عنوان مدارک پیش نیاز از قبیل لیست بارهای الکتریکی ، I/O LIST شماتیک دیاگرام تابلوهای LVو MV و مدارک تابلوهای روشنایی، پریزها تهویه و نقشه مسیر کابلها و ..... اشاره شود |  | 1403-2294-196117 | 1403/05/24 | لحاظ گردید.
11 | تعریف F12 جهت شارژرها در مدرک توضیح گردد . |  | 1403-2294-196117 | 1403/05/24 | لحاظ گردید.
12 | براساس تغییرات مدارک مهندسی تفصیلی (سازندگان تجهیزات پروژه ، روشنایی پریزها و UPS HVAC و ...) اصلاحات لازم در مدرک صورت پذیرد |  | 1403-2294-196117 | 1403/05/24 | در صورت هر گونه تغییر در مدارک مرتبط این مدرک به روز رسانی خواهد شد.
13 | بجز کابلهای ارتباطی بین تابلوها و ترانسفورماتور مابقی کابلها باید درون ترانشه بتنی ماسه ریزی شده در نظر گرفته شوند و کابلهای ارتباطی درون شلتر از تابلو توزیع تا تجهیزات روشنایی و پریزها درون سینی کاندوئیت فلزی لحاظ گردند |  | 1403-2294-196117 | 1403/05/24 | مورد تایید می باشد.
14 | مطابق- الزامات پروژه ، تعداد رشتههای اضافی کابلهای کنترل باید به میزان ۱۰ درصد در نظر گرفته شود لذا جهت سیگنالهایی که احتمال افزایش تعداد رشته ها در مرحله مدارک ساخت تجهیزات وجود دارد پیش بینی لازم در این مقطع صورت پذیرد بعنوان نمونه کابل کنترل مربوط به سیگنالهای ترانسفورماتور قدرت پیشنهاد میگردد ۱۴ رشته منظور گردد . ۱۰% .spare wire for control cable should be considered |  | 1403-2294-196117 | 1403/05/24 | با توجه به مدارک مرتبط تمهیدات لازم به همراه 10% رشته اضافی جهت کابل های کنترل لحاظ شده است. ( 12x2.5 )
15 | ناهماهنگی بین مدارک تولیدی و پیش نیاز برطرف گردد بعنوان نمونه در مدارک تیپیکال شماتیک دیاگرام MV تعداد رشته کابل ارتباطی فیدرهای ترانسی با RCP به میزان ۱۶ رشته و در مدرک حاضر ۱۲ رشته قید شده است |  | 1403-2294-196117 | 1403/05/24 | اصلاح گردید.
16 | کابل تغذیه سیستم حفاظت کاتدی روئیت نگردید ضروری است. کابلهای مورد نیاز جهت کلیه مصرف کننده های لیست بارهای الکتریکی مجددا بررسی گردند. |  | 1403-2294-196117 | 1403/05/24 | لحاظ گردید.
17 | CABLE TAG با عنوان C-PK2101-P10043 براساس رویه شماره گذاری کابلها مقصد کابلها) نامشخص است بدیهی است کلیه گروههای کد گذاری باید قابل شناسایی و در مدرک بنحو مقتضی جهت شناسایی تعریف شوند. |  | 1403-2294-196117 | 1403/05/24 | کد گذاری مطابق با توافقات صورت پذیرفته با آن کارفرمای محترم انجام شده است.
18 | انتخاب تعداد رشته کابل کنترل مورد نیاز جهت پکیج ها در این برهه ارائه پیشنهادات فنی پکیج ها قابل بررسی نیست لذا متعاقبا پس از نهایی سازی و ارسال مدارک سازنده منتخب در صورت نیاز اصلاح گردد |  | 1403-2294-196117 | 1403/05/24 | در صورت هر گونه تغییر در مدارک مرتبط این مدرک به روز رسانی خواهد شد.
19 | اطلاعات مندرج درستون CORE در برخی موارد با اطلاعات ستون SIZE مغایرت دارد. |  | 1403-2294-196117 | 1403/05/24 | اصلاح گردید.
20 | عنوان تجهیز مندرج در ستون DESCRIPTION در برخی تجهیزات ناشناخته ،میباشد، لذا براساس عناوین مندرج در لیست بارهای الکتریکی و بصورت یکسان باسایر مدارک پروژه اصلاح شود. بعنوان نمونه Lean Teg Circulation Pump A |  | 1403-2294-196117 | 1403/05/24 | تگ مورد اشاره مربوط به تجهیز داخل پکیچ می باشد
21 | با توجه به اینکه (IRP(UCP در اتاق کنترل و تابلوی RCP در سوئچگیر فشار ضعیف جانمایی شده است، چه علت متراژ کابلهای مربوطه به یک اندازه در نظر گرفته شده اند؟ لازم است کلیه متراژ کابلهای پاور و کنترل اساس جانمایی واقعی تجهیزات و مدارک مربوطه بررسی و مدرک بر این اساس اصلاح گردد. |  | 1403-2294-196117 | 1403/05/24 | باتوجه به اینکه جانمایی دقیق در سایت انجام می پذیرد ، لذا از آنجای که دغدغه اصلی پروژه در کابل کشی کمبود کابل می باشد لذا متراژ بیشتر جهت از بین بردن این نگرانی در نظر گرفته شده است. لازم بذکر است از آنجای که این کابلها کنترلی می باشد افت ولتاژ دغدغه اصلی نبوده و تنها متراژ مد نظر است.
22 | لازم است مطابق مدارک پیش نیاز نقشههای تیپیکال تابلوهای MVکابلهای مربوط به سیستم DCS از کابل ESD تفکیک گردند لذا ادغام سیگنال تابلوهای MV در یک کابل مورد پذیرش نیست |  | 1403-2294-196117 | 1403/05/24 | اصلاح گردید.
23 | مسولیت سایز و متراژ کابلها به عهده ی آن پیمانکار می باشد. |  | 1403-2294-196117 | 1403/05/24 | تمامی مسولیت ها بر عهده این پیمانکار میباشد
24 | با عنایت به اهمیت مدرک جهت خرید کابلها، ضروری است نسبت به نهایی سازی مدارک مهندسی تفصیلی پیش نیاز (UPS) و بار مصرفی ساختمانها ،...) و اخذ مدارک فنی سازندگان کلیه مصرف کننده ها اقدام و تسریع گردد و سپس مدرک براساس آخرین داده ها اصلاح شود. |  | 1403-2294-196117 | 1403/05/24 | در صورت هر گونه تغییر در مدارک مرتبط این مدرک به روز رسانی خواهد شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: