## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0006 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2727 |  |  | Transmital Date: 7/17/2024
Document Title: TBE For Pressure Safety Valves (PSV) |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-2727 |  |  | Transmital Date: 7/17/2024
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0006_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | لازم است آخرین ویرایش دیتاشیت ملاک عمل قرار گیرد. |  | 1403-2294-209441 | 1403/06/03 | آخرین نسخه ی مدرک Datasheet (ویرایش D05) مبنای پیشنهادات فنی دریافتی از شرکت ها قرار گرفته است.
2 | لازم است سطح نویز اعلامی در دیتاشیت ملاک عمل قرار گیرد و سازندگان راهکارهای مناسب جهت مرتفع ساختن این امر ارائه نمایند. |  | 1403-2294-209441 | 1403/06/03 | در خصوص کاهش سطح Noise به استحضار می رساند پیشنهاد این پیمانکار به جهت کاهش Noise، استفاده از Acoustic Insulation پیشنهاد شده در IPS G-SF-900 می باشد. پس از دریافت پاسخ سازندگان (که در پوشه مجزایی تحت عنوان Noise Clarification به پیوست این TBE ارائه شده است) و نظر به اینکه Noise حاصل از این ادوات به صورت مقطعی بوده و از سوی دیگر، در نظرگرفتن این موضوع که نصب این ادوات، تماماً در ارتفاع بالا و بر روی Structure و بالاخص، دور از حضور Operator می باشد، اعداد نهایی Noise با کمی اختلاف از معیار تعیین شده جهت اخذ تایید به حضورتان ارسال می گردد.
3 | Flange Rating برای تگ های 2141 و 2142 مطابق دیتاشیت اصلاح گردد (FAFCO). |  | 1403-2294-209441 | 1403/06/03 | پاسخ سازنده در قالب TCL به استحضار می رسد
4 | در مورد شرکت RADDAR شرح محصولات سازنده در AVL شامل تمامی سایزهای موجود در دیتاشیت نمی شود و این سازنده مجاز به ساخت نمی باشد. در صورت ادعایی خلاف این امر لازم است سازنده مستندات معتبر ارائه نماید. |  | 1403-2294-209441 | 1403/06/03 | پاسخ سازنده در قالب TCL به استحضار می رسد
5 | لازم است لیست انحرافات و TCL ارسالی مهر و امضا داشته باشد. این مورد برای برنده احتمالی مناقصه الزامی است. |  | 1403-2294-209441 | 1403/06/03 | نسخه نهایی مدارک مهر و امضا شده ی برنده مناقصه، پیوست قرارداد خواهد بود.
6 | تغییر متریال شرکت FAFCO مندرج در Deviation List نسبت به اسناد پروژه بلامانع بوده و مورد پذیرش است. |  | 1403-2294-209441 | 1403/06/03 | ملاحظه گردید
7 | تغییر متریال شرکت تدبیر فرآیند ویرا مندرج در Deviation List نسبت به اسناد پروژه بلامانع بوده و مورد پذیرش است. |  | 1403-2294-209441 | 1403/06/03 | ملاحظه گردید
8 | دیگر سازندگان علیرغم تغییر متریال Deviation List ارائه نکرده اند و لذا اظهارنظر در خصوص متریال میسر نیست. |  | 1403-2294-209441 | 1403/06/03 | موضوع به اطلاع سازندگان رسید و پاسخها در قالب TCL به استحضار می رسد.
9 | سازنده منتخب می بایست تمامی داده ها و شرایط فرآیندی مندرج در داده برگ های فنی و مدارک نهایی شده در مقطه مهندسی تفصیلی را عینا رعایت نماید و جزء رفرنس ها قرار دهد. |  | 1403-2294-209441 | 1403/06/03 | موضوع به اطلاع سازندگان رسید و پاسخها در قالب TCL به استحضار می رسد.
10 | در داده برگ های ارائه شده توسط گروه سازندگان صنعت اسپادانا می بایست نوع Orifice بیان گردد. |  | 1403-2294-209441 | 1403/06/03 | در ردیف 61 مربوط به دیتاشیتهای این شرکت، به Orifice Designation اشاره شده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: