## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0006 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2727 |  |  | Transmital Date: 7/17/2024
Document Title: TBE For Pressure Safety Valves (PSV) |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-2727 |  |  | Transmital Date: 7/17/2024
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0006_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09272 | 2024-05-06 | ملاحظه گردید.
2 | در خصوص ASME Stamp سه شركت FAFCO و GSSE و VIRA اعلام نموده اند به علت تحريم ها نمي توانند ارائه نمايند. اخذ تأييديه كارفرما در اين زمينه ضروري است |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09272 | 2024-05-06 | منوط به تایید کارفرمای محترم مورد تایید می باشد. |  |  | اخذ تأييديه كارفرما ضروري است
3 | زمان Delivery برای شرکت ها مجددا بررسی گردد. بعضی از شرکت ها زمان طولانی 200 روز کاری بعد از مرحله مهندسی اشاره کرده اند که بنظر زمان بسیار طولانی می باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09272 | 2024-05-06 | در زمان قرارداد مدنظر قرار خواهد گرفت.
4 | Bid Validity Period برای شرکت RADDAR یک هفته می باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09272 | 2024-05-06 | در زمان قرارداد مدنظر قرار خواهد گرفت.
5 | بند B1 مربوط به Scope of Work And Supply سازنده FAFCO اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09272 | 2024-05-06 | اصلاح گردید.
6 | FAFCO - ITP می بایست در زمان PIM با حضور ذینفع اصلی نهایی گردد. - |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09272 | 2024-05-06 | مورد تایید می باشد. |  |  | ITP بايستي مورد تأييد كارفرماي اصلي قرار گيرد.
7 | GSSE - VPIS بعنوان مدرک اولیه بعد از عقد قرارداد بررسی و نهایی خواهد شد. - - ITP می بایست در زمان PIM با حضور ذینفع اصلی نهایی گردد. - در خصوص نویز می بایست راهکار مناسب ارایه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09272 | 2024-05-06 | - مورد تایید می باشد - مورد تایید می باشد. - به conclusion نهایی اشاره شده در TBA و TCL مراجعه گردد. |  |  | ITP بايستي مورد تأييد كارفرماي اصلي قرار گيرد.
8 | RADDAR - Calculation sheet ارایه نشده است. - Spare Part List ارایه نشده است. - ITP ارایه نشده است. - Dev. List می بایست ممهور و امضا شده باشد. - مدارک سازنده کامل نمی باشد و می بایست مدارک تکمیلی در آن درج گردد. - Spare Part List ارایه نشده است. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09272 | 2024-05-06 | - به conclusion نهایی اشاره شده در TCL مراجعه گردد. - در ویرایش جدید ارائه شده است. - در ویرایش جدید ارائه شده است. - به ویرایش جدید مراجعه گردد. - به conclusion نهایی اشاره شده در TBA و TCL مراجعه گردد. - در ویرایش جدید ارائه شده است. |  |  | ITP بايستي مورد تأييد كارفرماي اصلي قرار گيرد.
9 | VIRA - مدرک AVL و ITP ارایه نشده است |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09272 | 2024-05-06 | مورد تایید می باشد. |  |  | ITP بايستي مورد تأييد كارفرماي اصلي قرار گيرد.
10 | مدارک پیش نیاز مانند MR،‌ نهایی نمی باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09272 | 2024-05-06 | ملاحظه گردید. |  |  | تا زماني كه مدارك پيش نياز مثل ديتاشيت و MR مورد تأييد قرار نگيرد TBE قابل بررسي و تأييد نهايي نمي باشد.
D01
1 | جنرال ابزاردقیق: - لیست لوازم قطعات یدکی می بایست به تایید ذینفع اصلی و کارفرما برسد. - با توجه به توضیحات ارایه شده در خصوص نوع Bonnet برای شیرهای ایمنی Ballanced bellows می بایست یکسان سازی بین وندورها انجام گیرد. - تمامی سازندگان می بایست مطابق استاندارد نویز کمتر از 115 dba در فاصله کمتر از 1 متر برای شیرهای ایمنی در نظر بگیرند. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09431 | 2024-08-03 | موارد در قالب TCL به اطلاع سازندگان رسید و پاسخها به پیوست ارائه می گردد. در خصوص کاهش سطح Noise به استحضار می رساند پیشنهاد این پیمانکار به جهت کاهش Noise، استفاده از Acoustic Insulation پیشنهاد شده در IPS G-SF-900 می باشد. پس از دریافت پاسخ سازندگان (که در پوشه مجزایی تحت عنوان Noise Clarification به پیوست این TBE ارائه شده است) و نظر به اینکه Noise حاصل از این ادوات به صورت مقطعی بوده و از سوی دیگر، در نظرگرفتن این موضوع که نصب این ادوات، تماماً در ارتفاع بالا و بر روی Structure و بالاخص، دور از حضور Operator می باشد، اعداد نهایی Noise با کمی اختلاف از معیار تعیین شده جهت اخذ تایید کارفرمای اصلی ارسال شده است.
2 | موارد عمومی فرآیند: در خصوص وضغیت Bonnet type، می بایست میان سازندگان یکسان سازی صورت گیرد. شرکت GSSE: سایز Orifice برای PSV-2113/2114 ازنوع N، در نظر گرفته شود. شرکت Vira: Setpoint شیر اطمینان PSV-2121 A/B/C در مدرک Drawing sheet for safety valves برابر با 20 بار نوشته شده که می بایست اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09431 | 2024-08-03 | موارد در قالب TCL به اطلاع سازندگان رسید و پاسخها به پیوست ارائه می گردد.
3 | شرکت GSSE - مطابق استاندارد نویز می بایست در فاصله یک متر کمتر از 115dbA باشد. محاسبات ارایه شده خارج از محدوده می باشد. - مدرک DV ممهور نمی باشد و نویز بعنوان Deviation در نظر گرفته نشده است. - |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09431 | 2024-08-03 | موارد در قالب TCL به اطلاع سازندگان رسید و پاسخها به پیوست ارائه می گردد. در خصوص کاهش سطح Noise به استحضار می رساند پیشنهاد این پیمانکار به جهت کاهش Noise، استفاده از Acoustic Insulation پیشنهاد شده در IPS G-SF-900 می باشد. پس از دریافت پاسخ سازندگان (که در پوشه مجزایی تحت عنوان Noise Clarification به پیوست این TBE ارائه شده است) و نظر به اینکه Noise حاصل از این ادوات به صورت مقطعی بوده و از سوی دیگر، در نظرگرفتن این موضوع که نصب این ادوات، تماماً در ارتفاع بالا و بر روی Structure و بالاخص، دور از حضور Operator می باشد، اعداد نهایی Noise با کمی اختلاف از معیار تعیین شده جهت اخذ تایید کارفرمای اصلی ارسال شده است. نسخه نهایی مدارک مهر و امضا شده ی برنده مناقصه، پیوست قرارداد خواهد بود.
4 | شرکت RAADAR - Calculation sheet ارایه نشده است. - مدرک DV ممهور نمی باشد و نویز بعنوان Deviation در نظر گرفته نشده است. - |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09431 | 2024-08-03 | موارد در قالب TCL به اطلاع سازندگان رسید و پاسخها به پیوست ارائه می گردد. نسخه نهایی مدارک مهر و امضا شده ی برنده مناقصه، پیوست قرارداد خواهد بود.
5 | شرکت Vira - Vented closed Bonnet در دیتاشیت ها ذکر گردد - نویز برای تمامی شرکت ها مطابق استاندارد کمتر از 115 در فاصله یک متر باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09431 | 2024-08-03 | موارد در قالب TCL به اطلاع سازندگان رسید و پاسخها به پیوست ارائه می گردد. در خصوص کاهش سطح Noise به استحضار می رساند پیشنهاد این پیمانکار به جهت کاهش Noise، استفاده از Acoustic Insulation پیشنهاد شده در IPS G-SF-900 می باشد. پس از دریافت پاسخ سازندگان (که در پوشه مجزایی تحت عنوان Noise Clarification به پیوست این TBE ارائه شده است) و نظر به اینکه Noise حاصل از این ادوات به صورت مقطعی بوده و از سوی دیگر، در نظرگرفتن این موضوع که نصب این ادوات، تماماً در ارتفاع بالا و بر روی Structure و بالاخص، دور از حضور Operator می باشد، اعداد نهایی Noise با کمی اختلاف از معیار تعیین شده جهت اخذ تایید کارفرمای اصلی ارسال شده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: