## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0004 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2600 |  |  | Transmital Date: 2/26/2024
Document Title: I/O List For F&G Systems |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-2600 |  |  | Transmital Date: 2/26/2024
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0004_D04 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05923 | 2022-10-18
2 | با توجه به اينكه مدارك پيش نياز اين مدرك نهايي نيست و داراي كامنت اساسي مي باشد، موارد در صورت تغيير در اين مدرك منعكس و نهايي گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05923 | 2022-10-18 | مورد تایید می باشد.
3 | اين مدرك با مدرك F&G Location Layout تناقض دارد، در زير به برخي از آنها بعنوان مثال اشاره شده است، موارد مجددا بررسي و اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05923 | 2022-10-18
4 | اين مدرك با مدرك F&G Location Layout تناقض دارد براي مثال ادوات موجود در ناحيه 7. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05923 | 2022-10-18 | تناقضات مدرک با مدرک F&G Location Layout برطرف گردید.
5 | اين مدرك با مدرك F&G Location Layout تناقض دارد براي مثال LHD-7001/2 ديده نشده است. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05923 | 2022-10-18 | تناقضات مدرک با مدرک F&G Location Layout برطرف گردید.
6 | اين مدرك با مدرك F&G Location Layout تناقض دارد براي مثال FD-7001 ديده نشده است. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05923 | 2022-10-18 | تناقضات مدرک با مدرک F&G Location Layout برطرف گردید.
7 | اين مدرك با مدرك F&G Location Layout تناقض دارد براي مثال SD-1201/02 ديده نشده است. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05923 | 2022-10-18 | تناقضات مدرک با مدرک F&G Location Layout برطرف گردید.
8 | اين مدرك با مدرك F&G Location Layout تناقض دارد براي مثال MAC-1302/03 ديده نشده است. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05923 | 2022-10-18 | تناقضات مدرک با مدرک F&G Location Layout برطرف گردید.
9 | در خصوص سيگنال MAC-1102 كه به سيستم F&G ارسال شده است شفاف سازي گردد. در صورت لزوم ارتباط بقيه موارد به سيستم F&G، براي بقيه MAC ها بررسي گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05923 | 2022-10-18
10 | سيگنالهاي ارتباطي بين سيستم F&G و DCS در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05923 | 2022-10-18 | این ارتباط به صورت سریال در نظر گرفته شده است.
11 | تمامي سيگنال هاي Co2 به FACP منتقل شده است، با توجه به اينكه با فعال شدن CO2 نياز به Action مي باشد موارد مرتبط در سيستم F&G نيز ديده شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05923 | 2022-10-18 | سيگنال هاي Co2 به F&G SYSTEM منتقل شد.
12 | ارتباط بين سيستم F&G و HVAC در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05923 | 2022-10-18 | سیگنال های مربوط به HVAC اضافه گردید.
13 | ارتباط بين سيستم F&G و FACP در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05923 | 2022-10-18 | این ارتباط به صورت سریال در نظر گرفته شده است.
D03
1 | با توجه به اینکه ساختمان اتاق کنترل نهایی نیست اظهار نظر در خصوص این مدرک تا نهایی سازی این مدرک وجود ندارد و می بایست |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08881 | 2023-12-13 | -
2 | در خصوص سیگنال HORN شفاف سازی گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08881 | 2023-12-13 | اینHORN یا BUZZER بر روی F&G MATRIX PANEL وجود دارد و در صورت اعلام آلارم FIRE& GAS DETECTIONبر روی هر کدام از لامپ های این پنل ، HORN یا BUZZERنیز ایجاد صدا و آلارم می کند.
D03
1 | در خصوص حذف سیستم HVAC شفاف سازی گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-09103 | 2024-03-11 | HVAC در نظر گرفته شد و مدرک اصلاح وبروز رسانی گردید
2 | لزوم ارایه سیگنال H2 High از سیستم Co2 به F&G با وندور منتخب بررسی گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-09103 | 2024-03-11 | ملاحظه گردید.
3 | می بایست تمامی سیگنال های پکیج آب آتش نشانی از سیستم F&G ارسال گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-09103 | 2024-03-11 | این مدرک مطابق آخرین نسخه از مدرک P&ID FOR FIRE WATER NETWORK تهیه شده است. لطفا کارفرمای محترم این نقطه نظر را بر روی مدرک P&ID FOR FIRE WATER NETWORK اعلام نمایند.
4 | در خصوص ارسال سیگنال از F&G به DUTY/STANDBY Damper شفاف سازی گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-09103 | 2024-03-11 | در مدرک ارسال سیگنال به damper های اتاق باتری در بخش SIGNALS BETWEEN F&G AND ESD SYSTEM & OTHER SYSTEMS دربند های19و20 در نظر گرفته شده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: