# ATTACHMENT 3

## DEVIATIONS / EXCEPTIONS TO JOB SPECIFICATION

Requisition No.:

Description:

Equipment No.:

| Item No. | Description of proposed exception | Recommended revision to job specification | Reason for proposed exception | Effect on base proposal if CONTRACTOR rejects exception |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Radiator cooling shall be galvanized and painted. - GAS PRESSURE & VACUUM INDICATOR می بایست دارای کنتاکت آلارم باشد. به جهت تسهیل در تعویض بوشینگهای ترانس ، لازم است ، بوشینگهای اولیه و ثانویه بر روی کاور بالای مخزن ترانس و یا در بالاترین نقطه از دیواره مخزن نصب گردند. | Radiators will be painted. Please refer to filled datasheets and consider any RED item which doesn't comply with the requested value as a deviation. GAS PRESSURE & VACUUM INDICATOR فاقد کنتاکت می باشد. با عنایت به نوع ترانسفورماتور های درخواستی (هرمتیک گازی) و با توجه به به تزریق گاز نیترژن یا ازت به بالای مخزن ترانسفورماتور ، امکان قرارگیری بوشینگ ها بر روی کاور میسر نیست و مطابق نقشه های ابعادی بوشینگ ها در بالاترین نقطه دیواره های جانبی نصب شده اند. |  |  |