## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-EL-TB-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2779 |  |  | Transmital Date: 9/15/2024
Document Title: TBE For Transformers |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-EL-TR-2779 |  |  | Transmital Date: 9/15/2024
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-EL-TB-0001_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
SUBVENDOR LIST
1 | ترجیحا روغن مینرال و بدون افزودنی ترانسها از شرکت NYNAS(NYTRO LIBRA) تامین گردد. با توجه به عدم استفاده و اطلاع از کیفیت روغن مینرال شرکت ERAM SHIMI جهت ترانسها ، این شرکت مورد تایید نیست . |  | 1402-2290-277380 | 1403/07/19 | شرکت ایران ترانسفو : روغن مینرال و بدون افزودنی و از شرکت پالایش روغن های صنعتی زنگان تامین می گردد. آریا ترانسفو :
2 | ترجیحاً ورق هسته ها از شرکت های اروپای غربی تامین گردد . |  | 1402-2290-277380 | 1403/07/19 | شرکت ایران ترانسفو : ورق هسته از شرکت های VIZ روسیه و BAO چین قابل تامین می باشد.
3 | حفاظتهای مکانیکی ترانس که باعث تریپ می شوند می بایست با کنتاکت FAIL SAFE در نظر گرفته شوند . |  | 1402-2290-277380 | 1403/07/19 | شرکت ایران ترانسفو : تجهیزات OIL LEVEL SWITCH , SUDDEN PERSSURE RELAY , WINDING THERMOMETER , OIL THERMOMETER دارای کنتاکت حالت FAIL SAFE می باشند . تجهیز PRESSURE RELIEF DEVICE فاقد حالت FAIL SAFE می باشد.
4 | بجز شرکت آریا ترانسفو ، سازنده CT های نقطه نول توسط شرکت های ایران ترانسفو و کیان ترانسفو معرفی نشده اند . |  | 1402-2290-277380 | 1403/07/19 | شرکت ایران ترانسفو : تامین CT ها از شرکت مگ الکتریک و یا پارس شار بارز می باشد.
OUTLINE DRAWING
شرکت کیان ترانسفو
1 | تپ چنجر می بایست خارج از باکس کابلها و با قابلیت PADLOCK در نظر گرفته شود . نحوه ی نمایش بگونه ای است که TAP CHANGER ، در درون یا پشت باکس کابلهای MV قرار دارد . در هر دو صورت با توجه به مشکلات دسترسی / روئیت و یا تغییر آن توسط اوپراتور ، محل در نظر گرفته مورد تایید نیست و می بایست مورد بازبینی قرار گیرد . |  | 1402-2290-277380 | 1403/07/19
شرکت ایران ترانسفو / آریا ترانسفو / کیان ترانسفو
1 | به جهت تسهیل در تعویض بوشینگهای ترانس ، لازم است ، بوشینگهای اولیه و ثانویه بر روی کاور بالای مخزن ترانس و یا در بالاترین نقطه از دیواره مخزن نصب گردند. بر این اساس می بایست DRAWINGها ، اصلاح و جهت بررسی ارسال گردند . صرفا شرکت ایران ترانسفو بوشینگها را در بالاترین نقطه از دیواره مخزن نصب نموده است ، در صورت امکان مطابق با ترانسهای موجود بوشینگها در بالای کاور نصب گردند. |  | 1402-2290-277380 | 1403/07/19 | شرکت ایران ترانسفو : ترانسفورماتورهای درخواستی از نوع هرمتیک با بالشتک گازی می باشد .بنابراین بوشینگ ها در بالاترین نقطه از دیواره مخزن لحاظ شده است . آریا ترانسفو : با عنایت به نوع ترانسفورماتورهای درخواستی ( هرمتیک گازی ) و با توجه به به تزریق گاز نیترژن یا ازت به بالای مخزن ترانسفورماتور ، امکان قرارگیری بوشینگ ها بر روی کاور میسر نیست
موراد عمومی
1 | در خصوص امپدانس درصد ترانس ها ، پس از نهایی شدن مطالعات شبکه اظهارنظر خواهد شد. |  | 1402-2290-277380 | 1403/07/19 | امپدانس درصد ترانسفورماتورهای 5% و نهایی می باشد و تغییرات خاصی ندارد.
2 | با توجه به اینکه نقطه نول ترانس 800KVA-11/3.4KV از طریق NGR به زمین متصل گردد. لازم است CT نقطه نوترال جهت حفاظت 51Gبر اساس جریان NGR بازبینی و اصلاح گردد ، این مهم در مدارک در نظر گرفته نشده است . ضمنا CT حفاظت 64REF با کلاس X نیز می بایست بر اساس جریان خروجی ترانس بازبینی و اصلاح گردد. بعبارتی می بایست دو عدد CT بر روی نقطه نول مذکور جانمایی گردد. |  | 1402-2290-277380 | 1403/07/19 | با توجه به اینکه نقطه نوترال ترانس -11/3.3KV 800KVAتوسط NGR زمین شده است بایستی برای حفاظت 51G یک عدد ترانس جریان با مشخصات 100/1A – 5P20 – 15VA و برای حفاظت 64REF یک عدد ترانس مجاز دیگر با مشخصات 100/1A – CL:X – VK: 250V ~ 300V لحاظ گردد ( لازم بذکر است ولتاژ نقطه زانویی پس از قرارداد نهایی خواهد شد( و جهت ترانسفورماتور 11/0.42KV – 1250KVA یک عدد ترانس جریان 2000/1A – 5P20 – 15VA بایستی در نظر گرفته شود . همچنین ترانس های جریان در جعبه کابل قرار میگیرد .
3 | گلند پلیت کابلهای SINGLE CORE می بایست بصورت NON MAGNETIC در نظر گرفته شود. |  | 1402-2290-277380 | 1403/07/19 | گلند پلیت کابلهای SINGLE CORE بصورت NON MAGNETIC در نظر گرفته خواهد شد.
4 | با توجه به پاسخ پیمانکار در صورتیکه کلیه شیرهای روغن ( تزریق / تخلیه / نمونه گیری ) و همچنین TAP CHANGER مجهز به قفل و یا با ابزار مخصوص باز و بسته باشند ، نظر خاصی نیست . |  | 1402-2290-277380 | 1403/07/19 | برای کلیه شیرها ابزار مخصوص باز و بسته در نظر گرفته شده است.
5 | با توجه به اینکه فاصله خزشی برخلاف اسناد پیمان ( 40mm/KV ) توسط سازندگان پیشنهاد دهنده ، 31mm/KV اعلام شده است ، لازم است جهت جبران فاصله خزشی و نزدیک شدن به استاندارد ، بوشینگها RTV شوند . |  | 1402-2290-277380 | 1403/07/19 | فاصله خزشی 40mm/KV در نظر گرفته شده است.
6 | با توجه به اینکه رله SUDDEN PRESSURE جهت کلیه ترانسها در نظر و در نقشه OUTLINE DRAWING نمایش داده شده است ، نظری در این خصوص مطرح نیست . |  | 1402-2290-277380 | 1403/07/19 | رله SUDDEN PRESSURE برای دو تیپ ترانسفورماتور لحاظ گردیده است .
7 | نمایشگر سطح روغن می بایست دارای کنتاکت آلارم باشد . |  | 1402-2290-277380 | 1403/07/19 | کنتاکتهای فوق لحاظ گردید
8 | GAS PRESSURE & VACUUM INDICATOR می بایست دارای کنتاکت آلارم باشد ( نظر شرکت آریا ترانسفو در این خصوص پذیرفته نیست ) . |  | 1402-2290-277380 | 1403/07/19 | GAS PRESSURE & VACUUM INDICATOR فاقد کنتاکت می باشد
9 | با توجه به نظر سازندگان مبنی بر اصلاح مدرک OUTLINE DRAWING با لحاظ و نمایش کلیه جزئیات و تجهیزات ترانس ها بعد از عقد قرارداد ( AFTER PO ) به اطلاع می رساند که این مدرک پس از انتخاب سازنده و ارسال مدرک اصلاح شده ، بررسی خواهد شد. |  | 1402-2290-277380 | 1403/07/19 | مورد تایید است.
9.1 | داده برگ شرکت کیان ترانسفو ، پیرو نظرات پیشین ، اتصال پیچی رادیاتور به مخزن نیز مورد قبول می باشد. ردیف 8.24 بر اساس دریف 8.31 اصلاح گردد. |  | 1402-2290-277380 | 1403/07/19 | مورد تایید است.
10 | مدرک ITP سازنده منتخب ترانسفورماتورها در مرحله PIM بررسی و نهایی خواهد شد. |  | 1402-2290-277380 | 1403/07/19 | مورد تایید است.
11
12
13
14
15
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: