## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0009 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2765 |  |  | Transmital Date: 8/28/2024
Document Title: TBE For Centrifugal Pumps For Process Services |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-ME-TR-2765 |  |  | Transmital Date: 8/28/2024
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0009_D00 |  |  | CRS Status:
| Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
مهندسی تعمیرات:
1 | با توجه به آنکه پیمانکار موظف به انتقال و تجمیع اطلاعات در جدول TBE استون اظهار نظر این مور صرفا با فرض درج اطلاعات صحیح و کاملا منطبق با داده برگها(و سایر مدارک ارسالی سازنده) در جدول TBE می باشد و مغایرت در اطلاعات بر عهده پیمانکار می باشد. در این راستا موارد زیر قابل ذکر است: |  | 1403-2294-291846 | 1403/07/29 | نقطه نظر کارفرمای محترم مورد تایید می باشد.
پمپ AB 2101 : با توجه به نوع پمپ (VS6) مقدار NPSHR می بایست با محاسبه ستون سیال لحاظ شود. بر این اساس پیشنهاد همه سازندگان مورد پذیرش است
پمپ 2201 AB: پیشنهاد شرکت پتکو به دلیل فاصله زیاد با دبی مورد نیاز پروژه موزد قبول نیست. همچنین ارفام شرکت برکه( از جمله NPSHR و بازدهی)با واقعیات تجربی فاصله دارد . پیشنهاد سایر شرکت ها مورد قبول است.
پمپ 2202 AB: پیشنهاد شرکت پتکو به دلیل فاصله زیاد با دبی مورد نیاز پروژه مورد قبول نیست. همچنین ارفام شرکت برکه( از جمله NPSHR و بازدهی)با واقعیات تجربی فاصله دارد . پیشنهاد سایر شرکت ها مورد قبول است.
مکانیک :
7 | با توجه به اینکه داده برگ فنی پمپها تا کنون نهایی نشده است ضروری است داده برگ نهایی جهت ساخت کالا مد نظر قرار گیرد. |  | 1403-2294-291846 | 1403/07/29 | داده برگ فنی پمپ ها نهایی و در اختیار سازندگان محترم قرار گرفته شده است .همچنین پیشنهاد فنی به روز شده با سازنده منتخب قبل از عقد قرار داد نهایی خواهد شد .
8 | سازندگان دست دوم کالا (Sub Vendor List) نیز می بایست از لیست سازندگان مجاز انتخاب گردند. |  | 1403-2294-291846 | 1403/07/29 | نقطه نظر کارفرمای محترم توسط تمامی سازندگان مورد تایید می باشد.
11 | کالای یدکی می بایست بر اساس پیشنهاد سازنده و حداقلهای مندرج در پیوست 11 کتابچه اسناد پیمان تهیه گردد. |  | 1403-2294-291846 | 1403/07/29 | نقطه نظر کارفرمای محترم توسط تمامی سازندگان مورد تایید می باشد.
برق:
1 | بدلیل ارجاع اطلاعات مربوط به الکتروموتور ها به پس از سفارش گذاری پیشنهاد فنی از دیدگاه بخش برق قابل بررسی نیست. |  | 1403-2294-291846 | 1403/07/29 | اطلاعات مربوطه پس از P.O با سازنده محترم نهایی مطابق SPEC و نظرات کارفرمای محترم نهایی خواهد شد.
2 | پیشنهاد میگردد جهت جلوگیری از تنوع سازندگان و تکرار موضوعات و تسریع در نهایی سازی انتخاب سازندگان،پمپ های قرایندی بطور کلی از یک سازنده تامین گردند. |  | 1403-2294-291846 | 1403/07/29 | نقطه نظر کارفرمای محترم مد نظر قرار گرفته خواهد شد.
3 | رعایت موضوعات ذیل جهت سایر پیشنهادات فنی تجهیزات پروژه از دیدگاه بخش برق الزامی است: |  | 1403-2294-291846 | 1403/07/29
| پیمانکار مطابق روال پیشین بدون صرف وقت کافی جهت بررسی و نهایی سازی مدارک سازندگان و نهایتا ارسال به کارفرما، نسبت به ارسال مدارک پیشنهاد دهندگان اقدام نموده است بنجوی که Deviation اعلام شده فاقد نتیجه گیری تیم مهندسی پیمانکار است |  |  |  | با سارنده منتخب در جلسه شفاف سازی در حضور کارفرما محترم بررسی خواهد شد .
| از آنجاکه سازندگان پمپ، تامین کننده الکتروموتور میباشند، عدم بررسی دقیق کارشناس پیمانکار مطابق با نیازمندیهای پروژه و کم توجهی سازنده پمپ به تجهیز الکتروموتور سبب مشکلات بعدی در این مقطع خواهد شد. |  |  |  | الکتروموتور پس از P.O با سازنده منتخب بررسی خواهد شد.
| از آنجا که الکتروموتورهای پروژه باید براساس مشخصات فنی اختصاصی پروژه تامین گردند ( دارای مشخصات فنی و داده برگ اختصاصی میباشند) لذا لازم است محصول پیشنهادی بر این اساس تامین گردد و از ارسال مشخصات فنی عمومی موتور های موجود در بازار خودداری شود. |  |  |  | آریا سپهر کیهان: ملاحظه شد، الکتروموتورها سفارشی ساز بوده و تا حد امکان اسپک پروژه رعایت خواهد شد پترو رهان: مورد تایید می باشد. برکه: با توجه به اینکه موتور ساز مشخصات فنی اختصاصی را زمان سفارش گذاری تحویل می دهد خواهشمند است موارد فنی موتور قبل از قرارداد به صورت اطلاعات عمومی موجود در بازار بسته شود و صرفا در این مرحله به تایید مشخصات بسنده گردد و پس از قرارداد مدارک تحویل شود پتکو: در نظر داشته باشید که تا زمان قرارداد شرکت های سازنده الکتروموتور دیتاشیت و مدارک فنی ارسال نخواهند کرد.
| سازندگان پمپ مدارک الکتروموتور را بدون درج اطلاعات فنی در داده برگ پروژه صرفا مهمور نموده اند و موضوع پیش گفته سبب مشکلاتی در پروژه ها و مغایرت پس از سفارش گذاری خواهد شد . |  |  |  | آریا سپهر کیهان: از آنجایی که کلیه جزئیات موتورها پس از سفارش گذاری توسط تامین کننده موتور مشخص می شود لذا مدارک موتور از قبیل دیتاشیت ها پس از سفارش توسط تامین کننده مربوطه ارائه خواهد شد پترو رهان: برگه اطلاعات تکمیل شده پس از P.O ارسال خواهد شد برکه:پس از سفارش گذاری تحویل خواهد شد پتکو: در نظر داشته باشید که تا زمان قرارداد شرکت های سازنده الکتروموتور دیتاشیت و مدارک فنی ارسال نخواهند کرد.
| سازندگان میبایست در مدرکی مجزا Deviation list را ارائه نمایند و به صراحت در آیتمی مجزا به مدارک الکتریکال (شامل داده برگ الکتروموتور، مدرک مشخصات فنی الکتروموتور و IPS-N-EL-131(2 اشاره نموده و هر گونه مغایرت با مدارک الکتریکال را اعلام نمایند. اعلام انحرافات به صورت NOTE در انبوه مدارک مکانیک قابل بررسی نیست) |  |  |  | آریا سپهر کیهان:تمامی انحرافات در بخش 3 پیشنهاد فنی ذکر شده است. پترو رهان: هیچگونه انحرافی از spec پروژه وجود ندارد. برکه:مورد تایید می باشد . پتکو: مورد تایید می باشد.
| مطابق الزامات استاندارد IPS جهت موتورهای نصب در بیرون ساختمان که در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار دارند، باید سایبان حفاظتی پیش بینی شود. |  |  |  | آریا سپهر کیهان: مورد تایید می باشد پترو رهان: مورد تایید می باشد برکه: مورد تایید می باشد پتکو: مورد تایید می باشد
| موتورها باید بصورت بدون هیتر طراحی و تامین شوند و کلیه روتین تست های کارخانه ای بر اساس ملاحظات استاندارد IPS-M-EL-131 باید در کارخانه سازنده الکتروموتور و با حضور کارفرما محقق گردد. |  |  |  | آریا سپهر کیهان:مورد تایید می باشد پترو رهان: مورد تایید می باشد برکه: مورد تایید می باشد. PETCO:Witness tests should be considered in the financial contract.Witness tests should be considered in the financial contract
| از آنجا که تست کارخانهای در محل سازنده الکتروموتور و با حضور کارفرما صورت پذیرد و حداقل تستهای کارخانهای در IPS تعیین گردیده است لذا سازندگان نسبت به موضوع پیش گفته به صراحت شفاف سازی نمایند. |  |  |  | آریا سپهر کیهان: 'ملاحظه شد، درصورت در خواست این مورد، امکان حضور نماینده کارفرما در محل کارخانه تامین کننده (برند وم: آلمان، برند هیوسانگ: کره جنوبی) می باشد و هزینه این مورد به صورت مجزا اعلام خواهد شد. پترو رهان: مورد تایید می باشد برکه:پس از سفارش گذاری تحویل خواهد شد PETCO:Witness tests should be considered in the financial contract.Witness tests should be considered in the financial contract
| مطابق داده برگ الکتروموتور پروژه , Explosion Protection of Motor بصورت Zone 2 , IIB, T3 در محیط خطر باید در نظر گرفته شود |  |  |  | آریا سپهر کیهان: 'این مورد در ویرایش جدید پیشنهاد فنی در نظر گرفته خواهد شد. پترو رهان: مورد تایید می باشد برکه: مورد تایید می باشد. پتکو: مورد تایید می باشد.
آریا سپهر کیهان:
1 | در خصوص موارد مطروحه در بخش QC جدول TCL به اطلاع میرساند موضوعات مطروحه مورد پدیرش نبوده و میبایست پیش از عقد قرارداد به تایید کارفرما برسد. |  | 1403-2294-291846 | 1403/07/29 | آریا سپهر کیهان: در خصوص این موارد در جلسه فنی تصمیم گیری خواهد شد.
2 | موارد مطروحه در بند 18 جدول TCL در خصوص کالای یدکی مورد پذیرش نیست. |  | 1403-2294-291846 | 1403/07/29 | آریا سپهر کیهان: ملاحظه شد، بند 18 مشخص گردد.
3 | مطابق اظهار نظرات پیشین انحرافات اعلام شده سازنده توسط پیمانکار باید بررسی و نتیجه بررسی با ایجاد ستون جدید در فرم لیست انحرافات تعیین گردد(از واگذاری برسی موضوع به کارفرما خودداری گردد بدیهی است برسی پیشنهادات فنی بخشی از فعالیتهای پیمانکار است) بعنوان نمونه در خصوص مدرک داده برگ الکتروموتور اشاره به LIFE TIM BEARING درج ارقام 32000 و 40000 بر اساس الزامات استاندارد مبنا و اعداد مطرح شده توسط تامین کننده می بایست توسط پیمانکار بررسی شود. |  | 1403-2294-291846 | 1403/07/29 | اظهار نظرات این بخش به سازندگان محترم پمپ اعلام می گردد
4 | ITP بدلیل نقص فراوان نسبت به ملاحظات اشاره شده در MR(دستور العمل بازرسی خرید و ساخت کالا و آزمون های بند 9-4 استاندارد IPS-M-EL-131) مورد تایید نیست. |  | 1403-2294-291846 | 1403/07/29 | آریا سپهر کیهان:ملاحظه شد، ITP در PIM نهایی خواهد شد.
| جهت سازنده الکتروموتور صرفا در به شرکتهای هیوسانگ و وم در لیست سازندگان فرعی اشاره شده و فاقد جزئیات فنی مورد نیاز در مقطع کالا است. |  | 1403-2294-291846 | 1403/07/29 | آریا سپهر کیهان: 'ملاحظه شد، کلیه جزئیات موتورها پس از سفارش توسط تامین کننده مربوطه مشخص می شود و تا حد امکان اسپک پروژه در این خصوص رعایت خواهد شد.
| مدرک Technical Spec سازنده صفحه 31(داده برگ نکمیل شده مکانیک در بخش Note اشاره نموده است که در مدرک Document Number BK-G, Noted is Not Found پیدا نشده است بنظر میرسد مدرک مربوط به موتور mv می باشد. |  | 1403-2294-291846 | 1403/07/29 | تمام مدارک پیوست شده MR در اختیار سازندگان محترم قرار گرفته شده است.
| سازنده مدارک الکتریکال را صرفا مهمور نموده و هیچگونه داده ای و مشخصاتی بر اساس مدارک الکتریکال پروژه ارائه ننموده است. |  | 1403-2294-291846 | 1403/07/29 | آریا سپهر کیهان: ملاحظه شد، کلیه جزئیات موتورها پس از سفارش توسط تامین کننده مربوطه مشخص می شود و تا حد امکان اسپک پروژه در این خصوص رعایت خواهد شد.
5 | رعایت موضوعات مندرج در بخش عمومی و سایر سازندگان الزامی است. |  | 1403-2294-291846 | 1403/07/29 | مورد تایید می باشد.
برکه:
1 | موارد مطروحه در بند 2 جدول TCL در خصوص BOM مورد پذیرش نیست. |  | 1403-2294-291846 | 1403/07/29 | برکه: نقشه انفجاری تحویل خواهد شد
2 | سازندگان دست دوم کالا (Sub Vendor List) نیز می بایست از لیست سازندگان مجاز انتخاب گردند. |  | 1403-2294-291846 | 1403/07/29 | برکه: مورد تایید می باشد.
3 | مدرک ITP میباست در جلسه PIM و با حضور کارفرما بر اساس سطح بازرسی کالا بررسی و تایید شده و ملاک عمل گردد. |  | 1403-2294-291846 | 1403/07/29 | برکه: مورد تایید می باشد.
4 | دلیل اختلاف توان الکتروموتورها نامشخص است ضروری است موضوع شفاف سازی شود. بعنووان نمونه P2202 شرکت برکه 5.5 کیلووات و شرکت پتکو 11 کیلووات |  | 1403-2294-291846 | 1403/07/29 | پمپ P2202 پمپ پروسسی بوده و طراحی آن مطابق API 610 می باشد همچنین به دلیل Open valve بودن میبایست مطابق end of curve محاسبه و ضرایب API نیز در آن لحاظ گردد که این مهم توسط شرکت برکه لحاظ نشده است لذا مورد پذیرش نمی باشد.
5 | سازنده مدارک MR پکیج را صرفا مهمور نموده و هیچگونه داده ای و مشخصاتی جهت مدارک الکتریکال پروژه ارائه ننموده است. رعایت موضوعات مندرج در بخش عمومی و سایر سازندگان الزامی است. |  | 1403-2294-291846 | 1403/07/29 | برکه: پس از سفارش گذاری تحویل خواهد شد
شرکت پتکو:
1 | پیشنهاد سازنده مندرج در Deviation List پذیرفتنی نبوده و میزان Margin پیشنهادی ایراد دارد |  | 1403-2294-291846 | 1403/07/29 | Please refer to revised offer.
2 | داده برگ تکمیل شده مکانیک فاقد مهر سازنده بوده و اطلاعات الکتریکی درج شده بسیار کلی و فاقد برند، تایپ و مشخصات کلی بوده لذا بدلیل تجربیات پیشین پروژه ها جلوگیری از تبعات احتمالی واگذاری موضوع به بعد از PO مورد پذیرش نیست. |  | 1403-2294-291846 | 1403/07/29 | در نظر داشته باشید که تا زمان قرارداد شرکت های سازنده الکتروموتور دیتاشیت و مدارک فنی ارسال نخواهند کرد.
3 | نمونه: ITP فاقد آیتم های بخش الکتروموتور (استاندارد IPS-M-EL-131) بوده لذا مورد تایید نیست. |  | 1403-2294-291846 | 1403/07/29 | This is sample ITP. ITP will be finalized during PIM.
4 | جهت صحه گذاری قرار داشتن سازندگان الکتروموتور در لیست بلند وزارت لازم است تصویر اطلاعات مندرج در لیست بلند AVL وزارت نفت (شرح محصول و اطلاعات دقیق شرکت سازنده و توضیحات) بهمراه مدارک سازنده ارائه شود و در صورت عدم وجود هر گونه مغایرت بین توضیحات از قرار گرفتن سازنده در پیشنهاد فنی خودداری شود. |  | 1403-2294-291846 | 1403/07/29 | MOP is confirmed.
شرکت پترو رهان:
1 | قطعات یدکی فاقد بخش الکتروموتور است. |  | 1403-2294-291846 | 1403/07/29 | مورد تایید می باشد.
2 | رعایت موضوعات مندرج در بخش عمومی و سایر سازندگان الزامی است. |  | 1403-2294-291846 | 1403/07/29 | مورد تایید می باشد.
1 | بر اساس توضیحات فوق الذکر تاکید میگردد صرفا در صورتیکه پس از انتخاب سازنده منتخب رعایت ملاحضات استانداردی و نیازمندیهای پروژه در مقطع طراحی و مهندسی و اخذ تائید کارفرما در مقطع مذکوز تضمین گردد. پیشبرد گام بعدی امکان پذیر خواهد بود. |  | 1403-2294-291846 | 1403/07/29 | نقطه نظر کارقرمای محترم مورد تایید می باشد
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: