## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-EL-SL-0007 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2749 |  |  | Transmital Date: 8/18/2024
Document Title: Capacitor Banks Single Line Diagram |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-EL-TR-2749 |  |  | Transmital Date: 8/18/2024
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-EL-SL-0007_D03 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | عمومی |  | 1403-2294-332724 | 1403/08/22
2 | جهت پیشبرد و تسریع در تامین کالای پروژه ، نظرات تکمیلی در مقطع سفارش گذاری/ طراحی پیش از ساخت سازنده اعلام خواهد گردید. |  | 1403-2294-332724 | 1403/08/22 | مور تایید است.
3 | با توجه به عدم نهایی سازی مدارک سازندگان بارهای فشار ضعیف مقتضی است تبعات هرگونه تغییر در مدرک لیست بارها در مقطع پیش از ساخت سفارش گذاری مد نظر قرارگیرد. |  | 1403-2294-332724 | 1403/08/22 | در صورت هر گونه تغییر ، مدارک مرتبط به روز رسانی خواهد شد.
4 | تبعات هر گونه مغایرت بین اسناد پیمان ، استانداردها و مدارک پروژه بعهده پیمانکار است. |  | 1403-2294-332724 | 1403/08/22 | مور تایید است.
5 | Capacitor Banks Single Line Diagram : |  | 1403-2294-332724 | 1403/08/22
6 | 1- ایجاد اینترلاک مکانیکال و الکتریکال ارت سوئیچ و درب تابلو بانک خازنی فشارقوی با کلید اصلی فیدر جهت جلوگیری از وصل ارت سوئیچ و باز شدن درب تابلو بانک خازنی فشارقوی در زمان بسته بودن کلید فیدر اصلی و بالعکس مطابق الزامات استاندارد IPS-M-EL-181 ( از قبیل بندهای 5-7 و 6-7 ) در مدرک بصورت NOTE تاکید گردد . |  | 1403-2294-332724 | 1403/08/22 | اعمال گردید.
7 | 2- از آنجا که توان الکترو موتور کمپرسورهای گازی 1070 کیلووات است لذا در نقشه نیز توان مذکور جایگزین 1250 کیلو وات مندرج در نقشه شود. |  | 1403-2294-332724 | 1403/08/22 | اعمال گردید.
8 | 3- با توجه به ملاحظات نقشه تک خطی مندرج در اسناد پیمان ، درخصوص نوع اتصال خازن در مقطع مدارک طراحی پیش از ساخت و با مشاوره سازنده اظهارنظر خواهد گردید. |  | 1403-2294-332724 | 1403/08/22 | با توجه به سطح ولتاژ 11kv از نظر عایقی اتصال خازن فوق به ستاره لحاظ خواهد شد.
9 | 4- مطابق با استاندراد IPS با توجه به وجود منابع تغذیه بدون وقفه بزرگ درشبکه ، الزامات بندهای 6.16 تا 6.19 استاندارد مذکور در خصوص راکتورهای Detuning جهت بانک خازنی فشار ضعیف نیز در نظر گرفته شود. |  | 1403-2294-332724 | 1403/08/22 | با توجه به این موضوع که در خصوص ups سازندگان آن را ملزم به ارائه دستگاه با thd کمتر از 5 درصد می نمائیم لذا استفاده از راکتورهای Detuning جهت بانک خازنی فشار ضعیف موضوعیت ندارد
10 | 5- پله ثابت بانک خازنی فشار ضعیف نیز از طریق رگولاتور می بایست وارد مدار گردد . لازم است ظرفیت پله ثابت و سایر پله ها ، پس از طراحی و تایید به سازنده اعلام گردد. |  | 1403-2294-332724 | 1403/08/22 | با توجه به اینکه پله ثابت جهت تلفات بی باری ترانسفورماتور در نظر گرفته شده است لذا بطور پیوست درمدار قرار دارد، بنابراین از رگولاتور فرمان قطع و و صل نمی گیرد.
11 | بدیهی است که مسئولیت تطابق مدارک اصلاحی با نقطه نظرات کارفرما و همچنین صحت و کفایت محتوای کلیه مدارک ارساالی مطابق شرح خدمات و استانداردهای تصریح شده در اسناد مناقصه ، پیمانکار می بایست اصلاحات لازم را در هر مقطع از پروژه جهت تامین کالا بر اساس استاندارد و اسناد پیمان انجام دهد. |  | 1403-2294-332724 | 1403/08/22 | تمامی مسولیت ها بر عهده این پیمانکار میباشد
12
13
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: