## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-EL-SL-0007 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2749 |  |  | Transmital Date: 8/18/2024
Document Title: Capacitor Banks Single Line Diagram |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-EL-TR-2749 |  |  | Transmital Date: 8/18/2024
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-EL-SL-0007_D03 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | This document shall be revised base on comments on "Calculation Note for Capacitor Banks" document such as MV capacitor bank for fire water pump. (If Required) |  | BK-SUR-ENG-ELE-00-03469 | 2022-03-12 | مدارک محاسباتی مورد بازنگری قرار گرفت و آخرین تغییرات در مدارک لحاظ گردید. لازم به ذکر است در صورت هرگونه تغییردر مدارک، موارد جدیدی در نظر گرفته خواهد شد. |  |  | Noted and Closed.
2 | According to our telephone conversation, Short circuit level shall be modified after submitting network study especially for LV capacitor bank. (If required) |  | BK-SUR-ENG-ELE-00-03469 | 2022-03-12 | مطابق با تغییرات در مدرک دیتاشیت و بر اساس مطالعات شبکه، سطح اتصال کوتاه در نظر گرفته شده است. |  |  | Noted and Closed.
3 | Voltage sample for APFR shall be shown in single line diagram. |  | BK-SUR-ENG-ELE-00-03469 | 2022-03-12 | با توجه به اینکه Automatic Power Factor Regulator تجهیز تنظیم کننده بانک خازن است، در لجند مدرک اضافه گردید. |  |  | See below item 14-1.
4 | Normal/Fault signal lamp shall be considered for outgoing feeders. |  | BK-SUR-ENG-ELE-00-03469 | 2022-03-12 | چراغ سیگنال روشن/خاموش و خطا برای خروجی ها اضافه گردید. |  |  | Noted and Closed.
5 | Voltage protection (27/47/59) shall be added for incoming feeder. (For LV cpacitor bank.) |  | BK-SUR-ENG-ELE-00-03469 | 2022-03-12 | یک عدد PHC (کنترل فاز) برای در نظر گرفتن رله های ولتاژی اضافه گردید. |  |  | Noted and Closed.
6 | Earth switch and surge arrester shall be added for MV capacitor bank. |  | BK-SUR-ENG-ELE-00-03469 | 2022-03-12 | اضافه گردید |  |  | Noted and Closed.
7 | Signal lamp for phases shall be added for incoming feeder. |  | BK-SUR-ENG-ELE-00-03469 | 2022-03-12 | چراغ سیگنال های هر فاز در کلید ورودی نشان داده شده است. |  |  | Noted and Closed.
8 | It should be clarified about how to supply the control voltage in the capacitor bank panel. |  | BK-SUR-ENG-ELE-00-03469 | 2022-03-12 | نوت شماره 7 هم در مدرک دیاگرام تک خطی و هم در مدرک داده برگ بانک خازنی با موضوع در نظر گرفتن یک عدد ترانس ایزوله خشک توسط سازنده تابلو جهت استفاده در مدار کنترلی اضافه گردید. |  |  | Noted and Closed.
9 | It seems the signal lamp for incoming CB shall be modified base on type of MCCB CB. |  | BK-SUR-ENG-ELE-00-03469 | 2022-03-12 | چراغ سیگنال های مورد نیاز تابلو اضافه گردیده است. |  |  | Noted and Closed.
10 | APFR abbreviation shall be added on legend page. |  | BK-SUR-ENG-ELE-00-03469 | 2022-03-12 | در لجند مدرک اضافه گردیده است. |  |  | Noted and Closed.
11 | Incoming feeder current rating shall be compatible with outgoing feeder for capacitor bank in LV switchgear. |  | BK-SUR-ENG-ELE-00-03469 | 2022-03-12 | کلید ورودی به صورت 4 پل و با ظرفیت 315 آمپر در نظر گرفته شده است. |  |  | Noted and Closed.
12 | The symbols in SLD shall be selected base on legend pages, for example incoming CB is MCCB, but the symbol in SLD is not corrected. |  | BK-SUR-ENG-ELE-00-03469 | 2022-03-12 | مطابق با سیمبل پروژه اصلاح گردید. |  |  | Noted and Closed.
13 | Following note shall be added: -All capacitors shall be provided with a discharge resistor, characteristics of which shall be specified by vendor. Capacitors must discharge to a residual voltage less than 75v within 3 minutes. -The capacitor bank rating power should be considered in 400v/11KV, but capacitor rating voltage should be 440v/12KV. |  | BK-SUR-ENG-ELE-00-03469 | 2022-03-12 | اعمال گردید. |  |  | Noted and Closed.
14 | According to our telephone conversation, following items shall be rechecked and modified or added: |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-05478 | 2022-08-17 |  |  |  | Noted and Closed.
14-1 | See above item 3: Voltage sample for APFR has not been shown. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-05478 | 2022-08-17 | اعمال گردید. |  |  | Noted and Closed.
14-2 | Note 6 is not apllicable for GCS and shall be deleted. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-05478 | 2022-08-17 | حذف گردید. |  |  | Noted and Closed.
14-3 | VCB for MV capacitor bank shall be deleted. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-05478 | 2022-08-17 | حذف گردید. |  |  | Noted and Closed.
14-4 | Rated power of MV capacitor bank shall be modified base on latest revision of capacitor bank calculation document. (500KVAR) |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-05478 | 2022-08-17 | بر اساس آخرین محاسبات بانک خازنی، توان راکتیو 360 کیلووار خواهد بود. |  |  | Noted and Closed.
14-5 | Note 8 shall be applicable for both MV and LV capacitor bank base on IPS-M-EL-180(2). (10min for MV capacitor bank). |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-05478 | 2022-08-17 | اعمال گردید. |  |  | Noted and Closed.
14-6 | CT&PT accuracy class shall be considered class 1. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-05478 | 2022-08-17 | اعمال گردید. |  |  | Noted and Closed.
15 | This document shall be revised based on comments on "Calculation Note for Capacitor Banks" document. |  | BK-SUR-ENG-ELE-02-08384 | 2023-09-03 | اعمال گردید. |  |  | Noted and Closed.
16 | No Comments. Note: بمنظور مرتفع كردن كامنت مناطق در خصوص نحوه اتصال كابلهاي بانك خازني و موتور، و نيز كاهش حجم كابل كشي در گالري موجود، شيوه اتصال به اينگونه اصلاح گردد كه يك كابل از سوئيچگير MV به بانك خازني متصل گردد و يك كابل از بانك خازني به سمت موتور كشيده شود. در سمت بانك خازني هر دو كابل سركابل خورده و به بوشينگ هاي تابلوي بانك خازني متصل خواهد شد. اين بند در مهندسي خريد در مدارك سازندگان اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09466 | 2024-08-20 | جهت حفاظت و پایدرای فیدر فوق بهتر است برای موتور و خازن به صورت مجزا کابل از سوئیچگیر بالادست در نظر گرفته شود تا در صورت خروج بانک خازنی از مدار امکان بهر برداری موتور بدون بانک خازنی وجود داشته باشد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: