## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0007 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2774 |  |  | Transmital Date: 9/3/2024
Document Title: TBE For F&G Devices |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-2774 |  |  | Transmital Date: 9/3/2024
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0007_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | لازم است تمام سازندگان مدارک Deviation List, ITP, Sub-vendor List, Reference List, QC Plan, Spare Part List را ارائه نمایند. |  | 1403-2294-266814 | 1403/07/14 | این مورد به سازندگان اعلام گردید و در پیشنهاد فنی آن ها اعمال گردیده شده است.
2 | لازم است Spare Part List برای راه اندازی و دو سالانه مطابق پیوست 11 دیده شود. |  | 1403-2294-266814 | 1403/07/14 | این مورد به سازندگان اعلام گردید و در پیشنهاد فنی آن ها اعمال گردیده شده است.
3 | SPARE PART LIST جز تعهدات پیمانکار می باشد و بصورت OPTIONAL نمی باشد و کارفرما در این زمینه تعهدی در قبال هزینه اضافی ندارد. |  | 1403-2294-266814 | 1403/07/14 | SPARE PART مطابق مدارک قرارداد پروژه ، جزوتعهدات هیرگان انرژی می باشد، لازم به ذکر است لیست SPARE PART سازنده انتخاب شده پس از P.O. مطابق نظر کارفرمای محترم نهایی می گردد.
4 | لازم است سازندگان SPECIAL TOOLS را ارائه نمایند. این مورد جز تعهدات پیمانکار می باشد و بصورت OPTIONAL نمی باشد و کارفرما در این زمینه تعهدی در قبال هزینه اضافی ندارد. |  | 1403-2294-266814 | 1403/07/14 | این مورد به سازندگان اعلام گردید و در پیشنهاد فنی آن ها اعمال گردیده شده است. لازم به ذکر است SPECIAL TOOLS مطابق مدارک قرارداد پروژه ، جزوتعهدات هیرگان انرژی می باشد.
5 | در مورد Cone of Vision مطابق دیتاشیت عمل گردد. |  | 1403-2294-266814 | 1403/07/14 | این مورد به سازندگان اعلام گردید و در پیشنهاد فنی آن ها اعمال گردیده شده است.
6 | در مورد الزامات SIL مطابق دیتاشیت عمل گردد. موارد کمتر از دیتاشیت بخصوص برای موارد SIL 3 مورد پذیرش نمی باشد. |  | 1403-2294-266814 | 1403/07/14 | با توجه به بروز رسانی شدن مدرک F&G DETECTORS & EQUIPMENT DATASHEET و در نظر گرفتن MAXIMUM SIL2 برای دتکتورها ،مدارک سازندگان نیز اصلاح و بروز رسانی گردید.
7 | Deviation های شرکت های TIMAKALA, AZAR LIOPAD بخصوص در مورد نوع سنسور ها، الزامات SIL، Ingress Protection، Area Classification، Protection مورد پذیرش نمی باشد. |  | 1403-2294-266814 | 1403/07/14 | پیشنهاد فنی سازنده مربوطه اصلاح و بروز رسانی گردید.
8 | پیشنهاد فنی شرکت Azar Liopad بیشتر در مورد F&G System می باشد. این مورد اصلاح گردد. |  | 1403-2294-266814 | 1403/07/14 | این مورد به سازندگان اعلام گردید.
9 | برای تمامی سازندگان لازم است Addressable بودن ادوات خواسته شده مطابق دیتاشیت عمل نمایند موارد خارج از آن پذیرفته نیست. |  | 1403-2294-266814 | 1403/07/14 | این مورد به سازندگان اعلام گردید و در پیشنهاد فنی آن ها اعمال گردیده شده است.
10 | پیشنهاد فنی شرکت نارفوم کار، ناکامل و غیر شفاف است و مورد پذیرش نیست. |  | 1403-2294-266814 | 1403/07/14 | پیشنهاد فنی سازنده مربوطه اصلاح و بروز رسانی گردید.
11 | Deviation List باید مهر و امضا شده باشد. |  | 1403-2294-266814 | 1403/07/14 | این مورد به سازندگان اعلام گردید و در پیشنهاد فنی آن ها اعمال گردیده شده است.
12 | با توجه به موارد انحرافی سازندگان و کامنت های بالا در این مقطع هیچ یک از سازندگان از لحاظ فنی اماکان انجام کار را ندارند و در این مقطع مورد پذیرش نمی باشند. |  | 1403-2294-266814 | 1403/07/14 | آخرین نسخه ازمدرک بروز رسانی شده DATASHEET FOR F&G DEVICES به سازندگان ارسال گردید و مدارک سازندگان مطابق آن اصلاح و بروز رسانی گردید.
13 | لازم است موارد TCL که همچنان باز هستند بخصوص موارد CRITICAL در ویرایش بعد تعیین تکلیف شوند. |  | 1403-2294-266814 | 1403/07/14 | مدرک TBE همراه مدارک بروز شده سازندگان و TCL های مربوطه به ضمیمه ارسال گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: