## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0007 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2774 |  |  | Transmital Date: 9/3/2024
Document Title: TBE For F&G Devices |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-2774 |  |  | Transmital Date: 9/3/2024
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0007_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09541 | 2024-09-17 | ملاحظه گردید.
2 | مدارک پیش نیاز مانند MR نهایی نمی باشد. نسبت به نهایی سازی MR در اسرع وقت اقدامات لازم صورت پذیرد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09541 | 2024-09-17 | مدارک پیش نیاز MR نهایی و ارسال شده اند.
3 | در خصوص مواردی که توسط سازندگان مشخص و یا تایید نشده است می بایست تایید آن ها اخذ گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09541 | 2024-09-17 | پیشنهادات بروز رسانی شده سازندگان همراه با TBE ارسال گردید.
4 | SIL ارایه شده برای تمامی تامین کنندگان و سازندگان با SIL ذکر شده در دیتاشیت مغایرت دارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09541 | 2024-09-17 | با توجه به بروز رسانی شدن مدرک F&G DETECTORS & EQUIPMENT DATASHEET و در نظر گرفتن MAXIMUM SIL2 برای دتکتورها در این مدرک، پروپوزال های سازندگان بروز رسانی گردید.
5 | با توجه به کامنت ارایه شده بر روی EX Certificate در دیتاشیت سطح explosion proof تغییر داده شده می بایست به تایید کارفرما رسیده شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09541 | 2024-09-17 | ملاحظه گردید.
6 | با توجه به Deviation های زیاد بر روی هر سه تامین کننده می بایست مواردی که اختلاف قابل توجهی دارند مانند زاویه دید Flame Detector ها به تایید کارفرما رسیده شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09541 | 2024-09-17 | ملاحظه گردید.
7 | شرکت تیما کالا: - تعداد FGD های SIL و Non-SIL ارایه شده با دیتاشیت تناقض دارد. - تعداد TGD های SIL و Non-SIL ارایه شده با دیتاشیت تناقض دارد. - Training می بایست مطابق با spec و MR پروژه باشد. - شرکت هیرگان تایید نماید که لیست قطعات یدکی دوسالانه مطابق با قرارداد تامین می گردد و بصورت آپشنال نمی باشد. - Spare part list می بایست مطابق با پیوست 11 قرارداد باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09541 | 2024-09-17 | موارد ذکر شده به سازنده اعلام گردید و در پیشنهاد فنی سازنده اعمال گردید. -SPARE PART مطابق مدارک قرارداد پروژه ، جزوتعهدات هیرگان انرژی می باشد، لازم به ذکر است لیست SPARE PART سازنده انتخاب شده پس از P.O. مطابق نظر کارفرمای محترم نهایی می گردد.
8 | شرکت آذر لیوپاد: - دقت ذکر شده برای H2S Gas Detector با مشخصات فنی ذکر شده برای پروژه تناقض دارد. - کاتالوگ تمامی محصولات می بایست ارایه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09541 | 2024-09-17 | موارد ذکر شده به سازنده اعلام گردید و پروپوزال سازنده بروز رسانی و ضمیمه TBE ارسال گردید.
9 | شرکت نارفوم کالا: - لیست قطعات یدکی می بایست مطابق با پیوست 11 قرارداد باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09541 | 2024-09-17 | مورد ذکر شده به سازنده اعلام گردید، لازم به ذکر است لیست SPARE PART سازنده انتخاب شده پس از P.O. مطابق نظر کارفرمای محترم نهایی می گردد.
10
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: