## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-EL-DG-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2748 |  |  | Transmital Date: 8/18/2024
Document Title: Electrical Typical Schematic Diagrams For MV panel |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0305-EL-TR-2748 |  |  | Transmital Date: 8/19/2024
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-EL-DG-0001_D07 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با توجه به اینکه مطابق با نقشه SLD ، الکتروموتور کمپرسورها از طریق LCS محلی نیز STOP می شود ، لازم است درمدار TRIP کلید الکتروموتور کمپرسورها ، این کنتاکت اضافه و ترمینال ها و کابل آن مطابق با سایر کنتاکتهای ارتباطی با LCS و IRP در نقشه مشخص گردد. |  | 03/2294/229303 | 1403/06/19 | اعمال گردید.
2 | با توجه به اضافه شدن ترانسدیوسرها در این ویرایش ، لازم است ترمینالها و کابلهای ارتباطی با سیستم IRP/DCS در نقشه مشخص گردد. |  | 03/2294/229304 | 1403/06/20 | اعمال گردید.
3 | با توجه به اینکه از کنتاکت رله ها ولتاژی رو باس بارهای تابلوهای موجود جهت اجازه وصل کلیدهای الکتروموتور کمپرسورها و ترانسها ، استفاده شده است ، می بایست ، تمهیدات لازم جهت توسعه کنتاکت این رلههای ولتاژی و نحوه انتقال کنتاکتها به مسیر وصل کلیدهای یاد شده در نظر و موضوع در مرحله پیشنهاد فنی و ساخت تابلوهای پروژه نهایی گردد . |  | 03/2294/229305 | 1403/06/21 | نقطه نظر فوق در زمان طراحی مدارک تیپیکال توسط وندور در نقشه ها لحاظ خواهد شد.
4 | با توجه به ناقص بودن مدار فرمان تابلوی الکتروموتور پمپ آتش نشانی ، لازم است با لحاظ سلکتور سوئیچ LOCAL/REMOTE بر روی LCS ، مدار مذکور بر اساس بندهای 13 تا 16 نامه 01/2294/222997 مورخ 1401/06/22 اصلاح گردد. |  | 03/2294/229306 | 1403/06/22 | اعمال گردید.
5 | لازم است هر گونه ناهماهنگی بین مدارک بر طرف گردد ، لذا تبعات هر گونه ناهماهنگی و نقص در مدرک بر اساس ملاحظات پیمان و مدرک پیش نیاز و نامه های پیشین این امور بر عهده پیمانکار است . |  | 03/2294/229307 | 1403/06/23 | تعبات ناهماهنگی مدارک برعهده هیرگان انرژی می باشد.
6 | جهت پیشبرد پروژه با لحاظ موارد مذکور ، نظری مطرح نبوده و پیشبرد گام بعدی و ارسال نقشه AFC بلامانع می باشد. |  | 03/2294/229308 | 1403/06/24 | سپاس
7 | نظرات تکمیلی در مقطع طراحی سازنده و ساخت تابلوها بر اساس مدارک مندرج در VPIS مورد تایید این امور ارائه خواهد گردید. |  | 03/2294/229309 | 1403/06/25 | سپاس
8
9
10
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: H.Mozafari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 20-Aug-24 |  |  |  |  | Date: