## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-EL-TB-0003 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2728 |  |  | Transmital Date: 7/22/2024
Document Title: TBE For Existent MV Switchgear Expansion, RCP & MV Capacitor Bank |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0305-EL-TR-2728 |  |  | Transmital Date: 7/23/2024
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-EL-TB-0003_D02 |  |  | CRS Status: | C2
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
24 | با توجه به موارد ذيل و تناقض در پيشنهادات فني سازندگان، مقتضي است جلسه شفاف سازي با سازندگان جهت همسنگ سازي موارد ذيل برگزار گردد: |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09428 | 2024-07-31 | مورد تایید می باشد.
24-1 | جانمايي تابلوهاي جديد (اعم از 11 و 3.3 كيلوولت) جهت مشخص شدن فضاي آزاد در دسترس در ساختمان سوئيچگير موجود مطابق با آخرين نسخه مدرك معماري ساختمان مذكور و همچنين نقشه جانمايي تجهيزات برقي. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09428 | 2024-07-31 | فایل اتوکد اخرین مدرک جانمایی تابلوها دریافت نشده است.
24-2 | پيشنهاد فني مربوط به بانك خازني فشار متوسط ميبايست مطابق با آخرين مدرك محاسبات و تك خطي بانك خازني فشار متوسط (350KVAR) ميبايست اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09428 | 2024-07-31 | مطابق با آخرین مدرک 530KVAR در نظر گرفته شد.
24-3 | دريافت گواهينامه هاي مربوط به تابلو اعم از تايپ تست (شامل IP، اتصال كوتاه و ...) و همچنين لايسنس در صورت وجود. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09428 | 2024-07-31 | به پیوست تقدیم حضور می گردد.
24-4 | ملاك پيشنهاد فني براي RCP، نقشه وايرينگ دياگرام و ديتا شيت آن ميباشد و اقلام مورد نياز براي آن (شامل پوش باتن، چراغ سيگنال و ... ) ميبايست متناسب با مدارك مذكور تهيه گردد. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09428 | 2024-07-31 | مورد تایید می باشد.
24-5 | تكميل به همراه مهر و امضاء فرم TCL و همچنين Deviation List (حتي در صورت عدم وجود Deviation) تكميل شده توسط سازندگان. توضيح اينكه در خصوص انحرافات در جلسه مذكور تصميم گيري لازم به عمل خواهد آمد. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09428 | 2024-07-31 | مورد تایید می باشد.
24-6 | با توجه به عدم نمايش ترانس جريان يك به يك در نقشه دياگرام تگ خط تابلوي 3.3 كيلوولت پمپ آتش نشاني براي تغذيه آمپرمتر روي LCS بايستي در جلسه به سازندگان يادآوري شود اين CT را در پيشنهاد خود ببينند. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09428 | 2024-07-31 | مورد تایید می باشد.
24-7 | مطابق درخواست كارفرما و همانطور كه در نقشه SLD نمايش داده شده براي فيدرهاي 11kV ترانسي و نيز فيدر 3.3kV پمپ آتش نشاني بايستي دو عدد رله 86 (86 و 86T) در نظر گرفته شود در حالي كه رانین صنعت يك عدد رله در نظر گرفته است. لازم است به پيشنهاد اين شركت يك عدد رله 86T يا يك عدد Trip relay 94 اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09428 | 2024-07-31 | مورد تایید می باشد.
24-8 | يك دستگاه VCB Truck بايستي به ليست اقلام Special tools در پيشنهاد رانین صنعت اضافه گردد |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09428 | 2024-07-31 | مورد تایید می باشد.
24-9 | با توجه به اينكه سازنده موتور اصلي كمپرسورها ترانس جريان از نوع 100/1 , 5P20, 15VA بر روي موتورهاي نصب كرده لذا براي هر فيدر موتوري در تابلوي 11 كيلو ولت سه عدد از همين ترانس جريان براي اعمال حفاظت ديفرانسيل بايستي در نظر گرفته شود. در حال حاضر شركت رانین صنعت مطابق مدرك SLD ترانس كلاس X پيشنهاد داده است. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09428 | 2024-07-31 | مورد تایید می باشد.
24-10 | در پيشنهاد فني رانین صنعت براي بانكهاي خازني Inrush current reactor نشان داده شده در مدرك SLD آورده نشده است. براي هر بانك خازني سه عدد از اين تجهيز بايستي به پيشنهاد اضافه شود. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09428 | 2024-07-31
24-11 | لوازم يدكي پيشنهادي توسط رانین صنعت ناقص است لازم است پيشنهاد تكميل شود. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09428 | 2024-07-31 | لوازم یدکی مطابق با مدارک دریافتی در نظر گرفته شده است.
24-12 | ليست لوازم يدكي در پيشنهاد رانین صنعت ديده نشده است و بايستي اضافه گردد |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09428 | 2024-07-31 | لیست لوازم یدکی در دفترچه فنی پیوست می باشد.
25 | با توجه به توافقات صورت پذيرفته در خصوص به روز رساني مدرك تك خطي تابلو فشار متوسط (بند 2 صورتجلسه مورخ 1402/02/31 و همچنين نياز به اصلاح ظرفيت 600 كيلووار بانك خازني قيد شده در اين مدرك)، مقتضي است قبل از به روز رساني مجدد TBE ابتدا مدرك تك خطي به روز رساني و ارسال گردد. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09428 | 2024-07-31
26 | با توجه به اصلاح عنوان مدرك TBE، مقتضي است مدرك تك خطي تابلو بانك خازني فشار متوسط نيز به مدرك MR اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09428 | 2024-07-31
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: