## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-EL-TB-0003 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2728 |  |  | Transmital Date: 7/22/2024
Document Title: TBE For Existent MV Switchgear Expansion, RCP & MV Capacitor Bank |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0305-EL-TR-2728 |  |  | Transmital Date: 7/23/2024
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-EL-TB-0003_D02 |  |  | CRS Status: | C2
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
24 | با توجه به موارد ذيل و تناقض در پيشنهادات فني سازندگان، مقتضي است جلسه شفاف سازي با سازندگان جهت همسنگ سازي موارد ذيل برگزار گردد: |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09428 | 2024-07-31 | کارشناسان شرکت تابان تابلو شرق در مورخ 1403/07/01 در محل پروژه حضور یافته و برداشتهای لازم جهت ارائه مدارک (بخصوص در مورد نقشه های جانمائی) انجام شده است.
24-1 | جانمايي تابلوهاي جديد (اعم از 11 و 3.3 كيلوولت) جهت مشخص شدن فضاي آزاد در دسترس در ساختمان سوئيچگير موجود مطابق با آخرين نسخه مدرك معماري ساختمان مذكور و همچنين نقشه جانمايي تجهيزات برقي. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09428 | 2024-07-31 | طراحی و تولید مدارک جانمائی توسط واحد فنی و مهندسی شرکت تابان تابلو شرق در حال انجام است و تا روز دوشنبه مورخ 1403/07/23 نقشه جانمائی اولیه به حضور تقدیم خواهد گردید.
24-2 | پيشنهاد فني مربوط به بانك خازني فشار متوسط ميبايست مطابق با آخرين مدرك محاسبات و تك خطي بانك خازني فشار متوسط (350KVAR) ميبايست اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09428 | 2024-07-31 | طبق کامنت کارفرمای محترم می بایست هر فیدر خازنی 530 کیلووار را بدون در نظر گرفتن فیلتر هارمونیک تامین نماید. (طبق بررسیهای به عمل آمده جهت هر فیدر خازنی، 3 عدد خازن می می بایستی در نظر گرفت و خازنها قابلیت اتصال در هر دوحالت ستاره و مثلث را دار می باشند و اتصال خازن در طرح مثلث 544 کیلووار خروجی خواهد داشت (با شرکت نیرو ترانس در قسمت مربوط به تجهیز خازنی، مکاتبه صورت گرفته است و در ارتباط با تابلوي خازني نيز دقيقا منطبق با نقشه تك خطي با شماره مدرك BK‐GCS‐PEDCO‐120‐EL‐SL‐0007_D03-12 لحاظ خواهد گرديد و با توجه به بررسیهای به عمل آمده نیازی به سکسیونر فیوز خور نمی باشد و تنها می بایستی ارت سوئیچ در نظر گرفته شده با دژنگتور بالادست اینترلاک داشته باشد.
24-3 | دريافت گواهينامه هاي مربوط به تابلو اعم از تايپ تست (شامل IP، اتصال كوتاه و ...) و همچنين لايسنس در صورت وجود. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09428 | 2024-07-31 | تایپ تست از آزمایشگاه ICMET رومانی تقدیم گردیده است.
24-4 | ملاك پيشنهاد فني براي RCP، نقشه وايرينگ دياگرام و ديتا شيت آن ميباشد و اقلام مورد نياز براي آن (شامل پوش باتن، چراغ سيگنال و ... ) ميبايست متناسب با مدارك مذكور تهيه گردد. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09428 | 2024-07-31 | مورد تایید است (قبل از ساخت و بعد از P.O نقشه اسکماتیک و جانمائی به حضورتان تقدیم می گردد).
24-5 | تكميل به همراه مهر و امضاء فرم TCL و همچنين Deviation List (حتي در صورت عدم وجود Deviation) تكميل شده توسط سازندگان. توضيح اينكه در خصوص انحرافات در جلسه مذكور تصميم گيري لازم به عمل خواهد آمد. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09428 | 2024-07-31 | مورد تایید است و به پیوست تقدیم می گردد.
24-6 | با توجه به عدم نمايش ترانس جريان يك به يك در نقشه دياگرام تگ خط تابلوي 3.3 كيلوولت پمپ آتش نشاني براي تغذيه آمپرمتر روي LCS بايستي در جلسه به سازندگان يادآوري شود اين CT را در پيشنهاد خود ببينند. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09428 | 2024-07-31 | مورد تایید است.
24-7 | مطابق درخواست كارفرما و همانطور كه در نقشه SLD نمايش داده شده براي فيدرهاي 11kV ترانسي و نيز فيدر 3.3kV پمپ آتش نشاني بايستي دو عدد رله 86 (86 و 86T) در نظر گرفته شود در حالي كه تابان تابلو يك عدد رله در نظر گرفته است. لازم است به پيشنهاد اين شركت يك عدد رله 86T يا يك عدد Trip relay 94 اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09428 | 2024-07-31 | مورد تایید است.
24-8 | يك دستگاه VCB Truck بايستي به ليست اقلام Special tools در پيشنهاد تابان تابلو اضافه گردد |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09428 | 2024-07-31 | مورد تایید است.
24-9 | با توجه به اينكه سازنده موتور اصلي كمپرسورها ترانس جريان از نوع 100/1 , 5P20, 15VA بر روي موتورهاي نصب كرده لذا براي هر فيدر موتوري در تابلوي 11 كيلو ولت سه عدد از همين ترانس جريان براي اعمال حفاظت ديفرانسيل بايستي در نظر گرفته شود. در حال حاضر شركت تابان تابلو مطابق مدرك SLD ترانس كلاس X پيشنهاد داده است. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09428 | 2024-07-31 | ترانس جریان دقیقا منطبق با مشخصات ذکر شده در نقشه های تک خطی لحاظ خواهد گردید.
24-10 | در پيشنهاد فني تابان تابلو براي بانكهاي خازني Inrush current reactor نشان داده شده در مدرك SLD آورده نشده است. براي هر بانك خازني سه عدد از اين تجهيز بايستي به پيشنهاد اضافه شود. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09428 | 2024-07-31 | مورد تایید است.
24-11 | لوازم يدكي پيشنهادي توسط تابان تابلو ناقص است لازم است پيشنهاد تكميل شود. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09428 | 2024-07-31 | مورد تایید است.
24-12 | ليست لوازم يدكي در پيشنهاد تابان تابلو ديده نشده است و بايستي اضافه گردد |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09428 | 2024-07-31 | مورد تایید است و مطابق با پیشنهاد شرکت تابان تابلو شر ق لحاظ خواهد گردید.
25 | با توجه به توافقات صورت پذيرفته در خصوص به روز رساني مدرك تك خطي تابلو فشار متوسط (بند 2 صورتجلسه مورخ 1402/02/31 و همچنين نياز به اصلاح ظرفيت 600 كيلووار بانك خازني قيد شده در اين مدرك)، مقتضي است قبل از به روز رساني مجدد TBE ابتدا مدرك تك خطي به روز رساني و ارسال گردد. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09428 | 2024-07-31 | خواهشمند است به توضیح ارائه شده در آیتم2-24 توجه گردد.
26 | با توجه به اصلاح عنوان مدرك TBE، مقتضي است مدرك تك خطي تابلو بانك خازني فشار متوسط نيز به مدرك MR اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09428 | 2024-07-31 | مورد تایید است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: