## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0008_D03 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2796 |  |  | Transmital Date: 10/6/2024
Document Title: Calculation Note For Cathodic Protection System |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0206-EL-TR-2796 |  |  | Transmital Date: 10/06/2024
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0008_D04 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | در محاسبات تعداد آندهای فدا شونده، محل های تقاطع با لوله (آند فدا شونده برای هر دو لوله متقاطع)،محل های تقاطع با جاده (برای لوله و غلاف) ، تقاطع با رودخانه و ... لحاظ گردد. |  | 03-2294-357393 | 1403-09-06 | (1) در محل تقاطع خط لوله هدف کاتدیک و خطوط بیگانه برای هر دو لوله یک آند فدا شونده منظور گردید. (در لیست متریال مورد نظر به ازای خط هدف و خط بیگانه یک عدد آند فداشونده و تجهیزات مانیتورینگ و حفاظتی منظور شده است.) (2) در محل جاده ها و برای عبور از مسیر زیر جاده ای با توجه به نقشه های Pipeline Route به شماره BK-PPL-PEDCO-320-SU-DW-0001_D02 در محل های Asphalt Road غلاف جهت محافظت مکانیکی از خط لوله هدف کاتدی منظور شده است لذا با توجه به اینکه جنس این غلاف ها براساس مدرک تایید شده ساختمان BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-DW-0005 (D02, AFC) از بتون بوده و فلزی نیست امکان طراحی و بهره برداری از آندهای فداشونده به منظور انجام حفاظت کاتدی Casing ها ممکن نخواهد بود. بنابراین این کامنت قابل اعمال نیست. (3) در خصوص تقاطع با رودخانه نیز جعبه مانیتورینگ و آندفدا شونده به منظور ایجاد بالانس پتانسیل و انجام پلاریزه منفی منظور شده است. (با توجه به روت پلن خط لوله 8 اینچ یک محل نیاز به انجام مانیتورینگ و اتصال و استفاده احتمالی از آند فدا شونده وجود دارد که در لیست متریال این مهم مرتفع شده است.)
2 | محاسبات آند فدا شونده براساس جریان خروجی آند در خاک منطقه آرائه گردد. |  | 03-2294-357393 | 1403-09-06 | در طراحی سیستم های موقت کاتدی به دو روش تعداد آندهای قربانی شونده محاسبه میگردد. روش نخست، روش وزنی یا تعیین میزان وزن مورد نیاز آند فدا شونده برای انجام حفاظت موقت از سازه های فلزی مدفون است. روش دوم نیز به کمک تعیین میزان جریان خروجی از یک آند و دانستن مقدار جریان مورد نیاز برای حفاظت از سازه در الکترولیت مورد نظر تعداد اند محاسبه میشود. در این روش جریان خروجی از یک آند در ارتباط عکس با مقاومت الکتریکی ویژه الکترولیت بوده، در نتیجه با افزایش میزان مقاومت الکتریکی ویژه محدوده جریان خروجی از یک آند کاهش می یابد. این بدان معناست که برای تامین جریان حفاظتی در الکترولیت شرایط خروجی جریان واقعی یک آند محاسبه شده، که با مشخص شدن این دو پارامتر تعداد آندهای فداشونده برای حفاظت موقت معین میگردد. کامنت مورد نظر در محاسبات ویرایش جدید مدرک گنجانده شده است. بطور کلی حفاظت موقت به روش آند فداشونده در شرایط الکترولیتی کمتر از 100 اهم متر (مقاومت الکتریکی ویژه خاک) در اغلب استانداردها توصیه میگردد. جهت مقابله با پدیده خوردگی سازه های مدفون فلزی در زمانی که امکان بهره برداری از سیستم های حفاظت کاتدی دائمی نباشد که ناشی از شرایط و امکان برق رسانی و مدت زمان برای نصب سامانه های حفاظت دائمی است، استانداردهای طراحی یک بازه زمانی مجاز برای عدم حفاظت کاتدی خط تعیین میکنند قائدتاً بیش از این زمان بایستی سازندگان خط لوله جهت جلوگیری از خوردگی در شرایطی که امکان بهره برداری از سامانه های حفاظت دائمی نیست از روش های حفاظت موقت استفاده نمایند. با توجه به توضیحات ارائه شده یکی از پارامتر های تعیین کننده در استفاده و بهره برداری از روش های حفاظت موقت مدت زمان بین دفن شدن خط لوله تا راه اندازی دائمی سیستم حفاظت کاتدی است. جهت خط لوله انتقال 8 اینچ، مطابق با اسکوپ کار این سازنده زمان بین راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی دائمی (با توجه به شرایط جانمایی و احداث خط لوله و نصب دو سامانه حفاظت کاتدی دائمی)، در مدت زمان مجاز استانداردی تعیین شده بین راه اندازی سیستم دائمی و موقت قرار میگیرد. بعبارتی با توجه به زمان بسیار کوتاه بین انرژایز نمودن و راه اندازی سیستم حفاظت دائمی طراحی شده برای این خط لوله در محدوده زمانی و مجاز استاندارد طراحی سامانه حفاظت کاتدی است. بنابراین استفاده از تعداد معقول و بهینه ای از آند های فدا شونده با توجه به زمان اندک وقفه در راه اندزای سیستم های دائمی کاتدیک در این طرح مورد تایید و تاکید خواهد بود. لذا در این رابطه توضیحات مورد نظر، محاسبات و ریفر استانداردی در محاسبات جدید پیوست شده منظور گردیده است. براساس استاندارد ISO 15589-1 در تمامی ویرایش های پیشین آن (قبل از ویرایش موجود فعلی Edited 2015) برای یک خط لوله پوشش دار چنانچه در بازه ی بیش از 6 ماه سیستم حفاظت کاتدی دائمی فعال نگردد بایستی از سیستم های فدا شونده (حفاظت موقت) استفاده نمود، در ویرایش جدید شرایط برای 3 ماه به صورت سختگیرانه تری توصیه شده است. مطابق با اطلاعات محاسبه ای به دو روش وزنی و جریانی در مدرک محاسباتی ارسالی، برای تعیین تعداد آندهای فداشونده سیستم موقت کاتدیک، تعداد مناسب برای حفاظت موقت این خط لوله روش وزنی خواهد بود. زیرا با توجه به بالابودن مقاومت ویژه خاک جریان خروجی از یک آند فداشونده محدودتر شده و در نتیجه برای رسیدن به میزان جریان حفاظتی کل سازه، تعداد بیشتری آند فداشونده مورد نیاز خواهد بود که مطابق با توضیحات بالا اصلاً مورد نیاز نیست. لذا روش وزنی جهت تعیین تعداد آندهای فناشونده علیرغم ارائه محاسبات جریانی آن در الکترولیت مورد نظر (با داده برداری میدانی از مقاومت الکتریکی ویژه خاک) توسط این سازنده تاکید و گارانتی میگردد. بنابراین تعداد 25 آند فدا شونده جهت انجام حفاظت موقت خط لوله تعیین شده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fahimi | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: 17-Dec-24