## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0001_D02 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2565 |  |  | Transmital Date: 6 Feb 2024
Document Title: Data Sheets For Pressure & Diff. Pressure Gauge |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0211-IN-TR-2565 |  |  | Transmital Date: 6 Feb 2024
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0001_D03 |  |  | CRS Status: | C2
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-09037 | 2024-02-20 | ملاحظه گردید
2 | با توجه به اينكه مدارك پيش نياز مانند P&ID نهايي نشده و مدرك Index ارائه نشده است، موارد در طول مهندسي تفصيلي نهايي خواهد شد و مسئوليت تعداد ادوات بر عهده پيمانكار فرعي مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-09037 | 2024-02-20 | مطابق آخرین PID ارسالی مدرک اصلاح گردید.لازم بذکر است مدرک INDEX ارسال شده است
3 | با توجه به اينكه مدرك Specification for instrumentation هنوز نهايي نيست، در صورت تغيير در هر كدام از موارد، در اين مدرك منعكس شده و مدرك به روز رساني گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-09037 | 2024-02-20 | ملاحظه گردید.هر گونه تغییر در مدرک Specification for instrumentation در این مدرک لحاظ می گردد
4 | Over Pressure نمي تواند VTA باشد موارد به صورت دقيق براي هر تجهيز در مدرك ذكر گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-09037 | 2024-02-20 | اصلاح گردید .
5 | Connection Rating اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-09037 | 2024-02-20 | اصلاح گردید .
6 | موارد مجددا با نتايج به دست آمده از HAZOP و آخرين P&ID ارائه شده چك و ارسال گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-09037 | 2024-02-20 | مطابق آخرین PID ارسالی و نتایج hazop مدرک اصلاح گردید.
7 | لازم به ذكر است كه نسخه جديد مدرك با PID هاي D4 بررسي گرديده و مجداا براي تاييد ارسال گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-09037 | 2024-02-20 | ملاحظه گردید
D02
1 | نقطه نظرات بر روی مدرک به پیوست ارسال می گردد. لاز م به ذکر است که کامنت ها به عنوان مثال بوده و می بایست مدرک تماما مورد بازنگری قرار گیرد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08487 | 2023-09-19 | همه کامنت ها مورد بازنگری گردید
2 | با توجه به تعدد کامنت ها بر روی مدرک و عدم اعمال صحیح کامنت های پیشین؛ مدرک عودت داده می شود. لازم به ذکر است که بقیه مدارک موجود در این ترانسمیتال نیز عودت داده می شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08487 | 2023-09-19 | مدرک دوباره ارسال می گردد
D02(Replaced 1)
1 | با توجه به بررسی های انجام شده در خصوص ترانسمیتال فوق و همچنین مذاکرات صورت گرفته بین بخش پایپینگ پتروایران و هیرگان، به استحضار می رساند که در مدرک Data Sheets For Pressure & Diff. Pressure Gauge متریال استفاده شده برای سرویس های فرآیندی ترش نیاز به NACE می باشد که نیاز است موارد مجددا مورد بازنگری و ارسال گردند، لذا این ترانسمیتال عودت داده می شوند. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08598 | 2023-10-14 | با توجه به نظر کارفرمای محترم مدرک بازنگری گردید.
2 | با توجه به تعدد کامنت ها بر روی مدرک و عدم اعمال صحیح کامنت های پیشین؛ مدرک عودت داده می شود. لازم به ذکر است که بقیه مدارک موجود در این ترانسمیتال نیز عودت داده می شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08598 | 2023-10-14
D02 (Replaced 2)
1 | دلیل استفاده از المنت Diaphragm برای رنج های 0-2.5 شفاف سازی گردد. با توجه به عدم تطابق با IPS،‌ (استفاده از المنت دیافراگم،‌برای بازه فشاری بالاتر از 1 barg ) تایید ذینفع اصلی گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-09037 | 2024-02-20 | مدرک اصلاح گردید.
2
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 14 Oct 2023 |  |  |  |  | Date: