## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0002-D04 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2435 |  |  | Transmital Date: 16-Oct-2023
Document Title: I/O List For Control System |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0207-IN-TR-2435 |  |  | Transmital Date: 16-Oct-2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0002_D05 |  |  | CRS Status: | C2
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با توجه به نظر ذي نفع اصلي بر ويرايش قبلي، ضروريست، موارد زير در زماني كه ويرايش جديد ارائه مي گردد در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08696 | 1402/08/08 | ملاحظه شد. |  |  | بسته شد
2 | تگ EZSC-2102 و EZSO-2102 كه بين فيلد و سيستم ESD مي باشد، در اين مدرك نمايش داده نشود.Description نيز اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08696 | 1402/08/08 | پوزیشن سوییچ های این ولو طبق P&ID به سیستم DCS رفته است. |  |  | بسته شد
3 | Source و Destinatination براي سيگنالهاي زير مجدد بررسي و اصلاح گردد. LIT-2162 PIT-2161 LSLL-2231 XZSC-2271 XZSO-2271 ZSC-2301 ZSO-2301 HSC/O-2301 EZSC-3201 EZSO-3201 |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08696 | 1402/08/08 | اصلاح شد. نام HSC/O-2301 با PSOV-2301 جایگزین شد. |  |  | بسته شد
4 | پكيج هاي PK-G-2207/8/9/10 مجددا مورد بازنگري و اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08696 | 1402/08/08 | اصلاح شد. |  |  | بسته شد
5 | تمامي Command ها بصورت Hardwire منتقل شود. براي مثال سيگنال Duty/Standby براي كمپرسور هوا |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08696 | 1402/08/08 | لاجیک Duty/ Standby بصورت کاملا نرم افزاری پیاده سازی می شود، و انتخاب اینکه کدام پمپ Duty باشد توسط اپراتور اتاق کنترل صورت می گیرد، این سیگنال توسط سلکتور یا پوش باتن روی Operating Station صورت می گیرد. لازم به ذکر است در صورتی که از فیلد بخواهند پمپ Duty انتخاب کنند، این عمل با گذاشتن سلکتور Local/Remote بر روی آپشن Local صورت می گیرد و هر پمپ مستقلا استارت یا استوپ می شود. |  |  | بسته شد
6 | اسم پكيج Ignition Control Panel IG-2201) در قسمت source اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08696 | 1402/08/08 | اصلاح شد. |  |  | بسته شد
7 | ارتباط بين سيستم F&G و DCS در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08696 | 1402/08/08 | ارتباط سخت افزاری بین DCS و F&G وجود ندارد. (به مدرک Control/ESD/F&G System Block Diagram Configuration رجوع شود.) |  |  | بسته شد
8 | با توجه به تصميمات اتخاذ شده در جلسه KOM كمپرسورهاي گازي و در نظر گرفتن پنل هاي مجزا، موارد در اين مدرك نيز انعكاس داده شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08696 | 1402/08/08 | اصلاح شد. |  |  | بسته شد
9 | بررسي ها و هماهنگي هاي لازم از سوي مشاور جهت همسنگ سازي اين مدرك با مدرك Electrical I/O List برق صورت پذيرد. مثلاً در شيت IRP فقط رديف هاي مربوط به 110V AC UPS در نظر گرفته شده است (110/24V DC UPS ميبايست اضافه گردد). |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08696 | 1402/08/08 | اصلاح شد. |  |  | بسته شد
10 | نظرات ارائه شده بر روي مدرك Electrical I/O List ترنسميتال شماره 1625 در خصوص اين مدرك نيز معتبر است، لذا مقتضي است قبل از ارسال مجدد مدرك هماهنگي هاي لازم بين بخش هاي برق و ابزاردقيق مشاور با توجه به كامنتهاي PEDCO و NISOC در اين خصوص صورت پذيرد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08696 | 1402/08/08 | اصلاح شد. |  |  | بسته شد
11 | براي UPS ستون From شماره تجهيز درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08696 | 1402/08/08 | در بالای هر جدول، عنوان تجهیز ذکر شده است. |  |  | بسته شد
12 | در توضيحات سيگنالها براي IRP شماره تابلوها و ساير تجهيزات نوشته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08696 | 1402/08/08 | اصلاح شد. |  |  | بسته شد
13 | مسئوليت تعداد تگ ها و ارتباطات بين سيستم ها بر عهده پيمانكار فرعي مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08696 | 1402/08/08 | ملاحظه شد. |  |  | بسته شد
D04
1 | در خصوص سیگنال FLARE IGNITION FAILURE که از DCS به ESD ارسال شده است، شفاف سازی گردد. این مورد در P&ID وجود ندارد و چرا Failure مستقیم از پکیج به سیستم ESD ارسال نشده است. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08696 | 1402/08/08 | این ستون حذف شد.
2 | در خصوص PI-2121A/B/C که به صورت HW، از سیستم DCS به UCP کمپرسورهای گازی ارسال شده است شفاف سازی گردد. (با P&ID تناقض دارد) |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08696 | 1402/08/08 | طبق صفحه 6 مدرک P&ID، ارتباط PT-2121x با DCS در نظر گرفته شده است، و بصورت HARDWIRE به DCS می رود. از طرفی لوپ حلقه بسته PID Controller برای کنترل PV-2123x داریم که این لوپ کنترلی در UCP بسته و کنترل می شود. بنابراین PT باید به UCP هم برود. به این منظور یا DUPLICATOR باید دیده شود و یا سیگنال 4 تا 20 میلی آمپر مربوطه بدون تغییر باید به سیستم کنترل دوم هم ارسال شود. به این منظور در سمت DCS یک سیگنال AO و در سمت UCP یک سیگنال AI در نظر گرفته شده است.
3 | ستون سرویس اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08696 | 1402/08/08 | ستون Service در رویژن قبل هم وجود داشته، در مدرک Excel این ستون Hide شده بود که Unhide شد.
4 | در خصوص Start/Stop Command کمپرسورهای گازی شفاف سازی گردد. سیگنال از کدام مبدا به IRP انتقال پیدا می کند. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08696 | 1402/08/08 | کمپرسورهای گازی از طریق UCP ها روشن و خاموش می شوند. این آیتم در شیت IO List for UCP-C-2101A-B-C به روز رسانی شد.
5 | سیگنالهای Dehydration در این مدرک دیده شود |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08696 | 1402/08/08 | سیگنالهای دیده شده در P&ID در این مدرک به روز رسانی شدند. بعد از دریافت اطلاعات از وندور مربوطه، در صورت نیاز، سیگنالهای جدید اضافه خواهند شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: 30 Oct 2023 |  |  |  |  | Date: