## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0018 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2353 |  |  | Transmital Date: 11-Sep-2023
Document Title: Data Sheets For Rotameter |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0206-IN-TR-2353 |  |  | Transmital Date: 11-Sep-2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0018_D03 |  |  | CRS Status: | C2
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | نوع Local indicator مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06593 | 2023-01-01 | اعمال گردید |  |  | بسته شد.
2 | Flange Face Finish مشخص شود |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06593 | 2023-01-01 | اعمال گردید |  |  | بسته شد.
3 | Surface roughness بر اساس spec بعنوان نوت اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06593 | 2023-01-01 | اعمال گردید |  |  | بسته شد.
4 | Gland assemblies shall be of “O” ring construction |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06593 | 2023-01-01 | بعنوان NOTE اضافه شد |  |  | بسته شد.
5 | نحوه shipping در قالب يك نوت اضافه گردد. Rotameters shall be completely assembled with all accessories before shipping with the orientation of connections as noted on the individual data sheet. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06593 | 2023-01-01 | بعنوان NOTE اضافه شد |  |  | بسته شد.
6 | Indicating scales shall have full length safety glass shielding which has gasket in both sides and should be approximately 125mm in length for extension meters used for transmitting service or for armoured meters |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06593 | 2023-01-01 | بعنوان NOTE اضافه شد |  |  | بسته شد.
7 | FG-2112 در نقشه شماره PI-004 در داده برگ درج نشده است. موارد مجددا بررسي و ارائه گردد |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06593 | 2023-01-01 | اعمال گردید |  |  | بسته شد.
8 | در نظر گرفته شود كه normal rate بين 60 تا 80 درصد رنج انتخاب شده باشد. اين مورد براي تمامي موارد بررسي و تصحيح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06593 | 2023-01-01 | اعمال گردید |  |  | بسته شد.
9 | رنج انتخاب شده براي FG-2271 مورد بازنگري قرار گيرد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06593 | 2023-01-01 | اعمال گردید |  |  | ارجاع به کامنت شماره 2 و4
10 | رنج انتخاب شده براي FG-2151 مورد بازنگري قرار گيرد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06593 | 2023-01-01 | اعمال گردید |  |  | ارجاع به کامنت شماره 2 و4
11 | دبی های درج شده با آخرین مدرک محاسبات میزان مصرف مواد شیمیایی مغایرت دارد. به عنوان نمونه جمع مقادیر دبی FG-2101، FG-2102، FG-2111 و FG-2271 می بایست 1.9 Lit/hr باشد (صفحه 7 از ویرایش D01 مدرک PR-LI-005) در حالیکه در داده برگ فعلی، مجموع این اعداد حدود lit/hr 0.6 می باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06593 | 2023-01-01 | مقادیر مجدد در بخش فرایند چک و در صورت نیاز اصلاح می شود |  |  | بسته شد.
12 | دانسیته ، جرم مولکولی و و یسکوزیته متانول و ماده ضد خوردگی یکسان نوشته شده است. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06593 | 2023-01-01 | مقادیر مجدد در بخش فرایند چک و در صورت نیاز اصلاح می شود |  |  | ارجاع به کامنت شماره 3
13 | نام ماده شیمیایی به صورت دقیق ( به جای عبارت Chemical) درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06593 | 2023-01-01 | اعمال گردید |  |  | بسته شد.
14 | رويژن نهايي P&ID ملاك عملكرد باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06593 | 2023-01-01 | ملاحظه شد |  |  | بسته شد.
New Comments
1 | Rating ها مجددا بررسی و اصلاح گردد. Rating کلاس FS00 مطابق PMS برابر #6oo در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08481 | 2023-09-18 | بررسی گردید، تمامی Rating های مربوط به این کلاس طبق PMS 600 در نظر گرفته شده بودند!! |  |  | بسته شد.
2 | Meter scale range برای تمامی موارد مجددا بررسی گردد. مثال ها در فایل پیوست ارایه می گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08481 | 2023-09-18 | اعمال گردید. |  |  | بسته شد.
3 | دانسیته ، جرم مولکولی و و یسکوزیته متانول و ماده ضد خوردگی یکسان نوشته شده است. (نقطه نظر ویرایش قبل) |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08481 | 2023-09-18 | دیتای مربوط به ماده ضد خوردگی مورد تایید واحد فرآیند می باشد و در خصوص متانول به دلیل اینکه در سایت موجود می باشد، در صورت مغایرت کارفرما محترم باید دیتای لازم را اعلام کند. Note 6 برای نهایی سازی آورده شده است. |  |  | مطابق مذاکرات با بخش فرآیند، می بایست اطلاعات فرآیندی برای متانول اصلاح گردد و نیازی به استعلام از کارفرما نمی باشد.
4 | دلیل کوچکتر بودن Meter Scale Range از مقادیر Flow، شفاف سازی گردد ( نظیر FG-2112). همچنین در مواردی Meter Scale Range بسیار بزرگتر از مقادیر دبی عبوری از FG می باشد. (FG-2141) |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08481 | 2023-09-18 | اصلاح گردید. |  |  | بسته شد.
5 | با توجه به AFC بودن مدرک و تعیین تکلیف کامنت های ذکر شده؛ مدرک عودت داده می شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08481 | 2023-09-18 | ملاحظه شد |  |  | بسته شد.
D02 (Replace)
1 | بازگشت به جوابیه کامنت شماره ۳ نسخه قبل و عدم اعمال آن این مدرک قابل تایید نهایی نبوده و مسئولیت تمامی موارد از نظر مالی و زمانی بر عهده پیمانکار می باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08591 | 2023-10-11 | ملاحظه شد
2
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 11 Oct 2023 |  |  |  |  | Date: