## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-DG-0003 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2277 |  |  | Transmital Date: 30-Jul-2023
Document Title: ESD Level Hierarchy |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0205-IN-TR-2277 |  |  | Transmital Date: 30-Jul-2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-DG-0003_D02 |  |  | CRS Status: | C2
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | بازگشت به كامنت شماره 2 مدرك پيشين، بين اين مدرك و ESD Block كه پيش نياز مدرك مذكور مي باشد، تناقض وجود دارد. لذا تا نهايي نشدن مدارك ذكر شده اين مدرك قابل بررسي نهايي و تاييد نخواهد بود. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08242 | 2023-08-08 | ملاحظه شد.
2 | با توجه به ادغام ساختمان كنترل جديد و قديم و قرار گرفتن كنسول هاي ESD و F&G در كنار هم تغييرات مي بايست اعمال و به روز گردد و همچنين در اين مدرك لحاظ گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08242 | 2023-08-08 | اعمال شد.
3 | دليل حذف Power Isolation In Process area در سطح ESD 1A شفاف سازي گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08242 | 2023-08-08 | عطف به مدارک ELECTRICAL I/O SIGNAL LIST و EXISTENT MV SWITCHGEAR EXPANSION SINGLE LINE DIAGRAM واحد برق، کلید بالادستی تحت عنوان Power Isolation In Process area وجود ندارد. کلیدهای MV عمومی در سطح ESD 0 ایزوله می شوند. کلیدهای MV مربوط به کمپرسور های گاز، در ESD سطح 2 قطع می شوند که به دلیل آبشاری بودن ESD Level ، در صورت بروز ESD سطح 1 ، بدون درنگ، کلیه سطوح بعدی ESD از جمله سطح 2 اتفاق خواهند افتاد.
4 | مابقي موارد در فايل پيوست ارسال شده است. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08242 | 2023-08-08 | در فایل پیوست پاسخ داده شد.
5 | با توجه به مكالمه تلفني و كامنت هاي ذكر شده در بالا اين مدرك به ذينفع اصلي ارسال نشده است لطفا با در نظر گرفتن موارد گفته شده ترانسميتال فوق مجددا اصلاح و با همين شماره مدرك و ترانسميتال جايگزين گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08242 | 2023-08-08 | ملاحظه شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 8 Aug 2023 |  |  |  |  | Date: