## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-BD-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2918 |  |  | Transmital Date: 20-JAN-2025
Document Title: ESD Block Diagram |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0310-PR-TR-2918 |  |  | Transmital Date: 20-JAN-2025
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-BD-0001_D03 |  |  | CRS Status:C2
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | در صورت حذف اطلاع ESD-0 به سیستم ESD موجود از سطح ESD-0، به دلیل نمایش این موضوع بصورت جداگانه در بالای صفحه، پیشنهاد می شود Note-9 بر روی این سطح باقی بماند در ضمن لازم به ذکر است توضیحات Note-8 و Note-9 مشابه یکدیگر می باشند. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09971 | 2025-01-22 | اصلاح میگردد.
2 | توضیحات اضافه شده در بخش Effectها که بصورت یک tag در زیر بلوکها اضافه شده است از نظر فرایندی معنادار نبوده و میبایست از این مدرک حذف گردند. بصورت مثال ESD-P-2293 که در زیر Glycol drain pump اضافه شده است. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09971 | 2025-01-22 | این tag ها سیگنالهای سیستم ESD هستندکه در مدرک ESD Hierarchy نیز تکرارشده اند. تگ سیگنا ل های ESD در رویژن بعدی حذف می شوند.
3 | برای انتقال سطح ESD-2 به ESD-2A یک Time delay قرار داده شده است (که توسط سازنده کمپرسور مشخص می شود و اغلب بالای چندین دقیقه است) با Time delay ی که برای باز کردن BDV ها که در سطح ESD-2A قرار دارد (و درحدود چندثانیه و برای چک کردن بسته بودن XVهای ورودی و خروجی Train است) متفاوت است و نباید یکسان انگاشته شود. این موضوع به نحو مقتضی در مدارک مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09971 | 2025-01-22 | ازانجایی که پکیج کمپرسور نیاز به تخلیه ندارد و عملا ردیف توسط BDV های خارج پکیج تخلیه میشود فرقی میان این دو مورد وجود ندارد. مطابق توافقات سیگنال ESD2 و ESD 2A در UCP کمپرسور یک سیگنال مشابه تلقی میشود .
4
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: P.MALEKI | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 22/01/2025 |  |  |  |  | Date: