## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-PPL-PEDCO-320-IN-MR-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2685 |  |  | Transmital Date: 08/MAY/2024
Document Title: PMR For Control System/ESD |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0302-IN-TR-2685 |  |  | Transmital Date: 08/MAY/2024
[5 empty] | CRS No:PEDCO-CRS-BK-PPL-PEDCO-320-IN-MR-0001-D01 |  |  | CRS Status: | C2
| Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
Mechanical Comments :
QC comments :
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09299 | 14/MAY/2024 | ملاحظه شد.
2 | آورده شود E&C-QC-SP-1 بصورت صحيح Project spare part supply procedure در بند 5.1.2 ، شماره مدرك |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09299 | 14/MAY/2024 | اصلاح شد.
3 | دربند 6 ، سطر دوم پاراگراف،(GC) Client and EPC/EPD Contactor جايگزين عبارت موجود گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09299 | 14/MAY/2024 | اصلاح شد.
4 | با توجه به اینکه در مدرک مرجع Block Diagram Configuration For Control/ESD/F&G System تعداد ادوات مورد نیاز درج نگردیده است. تمامی موارد ذکر شده در بخش scope of suply با تعداد و مشخصات فنی دقیق در جدول ذکر گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09299 | 14/MAY/2024 | کنترل بخش Pipline پروژه بینک، به دو قسمت تقسیم می شود: بخش 1 : مربوط به ابتدای Pipline هست که کلیه سیگنالهای کنترلی آن به سیستم کنترل بخش GCS می رود. بخش 2 : مربوط به انتهای خط لوله هست و فقط شامل یک عدد On/Off Valve و سوییچ ها و چراغ سیگنالهای مربوط به آن هست که طبق P&ID، دو فرمان روی این شیر وجود دارد. در زمان تعریف مدارک پروژه، فرض بر این بود که این قسمت سیگنالهای بیشتری دارد و برای آن Block Diagram و Loop Diagram و Logic Diagram پیش بینی شده بود. الان، عملا سیستم کنترل به معنای عمومی آن (شامل CPU و Rack و ...) وجود ندارد و بالتبع Block Diagram و Loop Diagram و Logic Diagram در یک مدرک نهایی تحت عنوان مدار فرمان Merge خواهد شد. این مدار فرمان رله ای، در یک مدرک نهایی توسط وندور طراحی و اجرا خواهد شد. شماتیک Logic Diagram و Loop Diagram برای نشان دادن نیاز اصلی پروژه در این مدارک نشان داده شده اند. بدیهی است طراحی نهایی و اجرای مدار فرمان بر عهده وندور سیستم کنترل خواهد بود. تعداد و مشخصات پایین جدول در قسمت Note** داده شده است. بر اساس طراحی وندور، که نیاز آن در MR و پیوست های آن مشخص شده است، تعداد و مشخصات فنی رله ها و Wiring و ... نهایی خواهد شد.
5 | در خصوص عبارت suggested quantity of equipment شفاف سازی گردد. شرح نیاز با دقت و شفاف مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09299 | 14/MAY/2024 | به توضیح ردیف بالا مراجعه شود.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: A.Baranpour S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 13/MAY/2024 |  |  |  |  | Date: