## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0005 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2345 |  |  | Transmital Date: 5-Sep-2023
Document Title: Data Sheets For Temperature Transmitter/Switch |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0206-IN-TR-2345 |  |  | Transmital Date: 5-Sep-2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0005_D03 |  |  | CRS Status: | C2
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | ذكر گردد كه مطالعات wake frequencies بايد توسط وندور انجام شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06417 | 2022-12-17 | در صفحه 5 مدرک تحت عنوان Note 1 ذکر شده است
2 | Calibration Range براي ادوات بر اساس دماي طراحي اصلاح شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06417 | 2022-12-17 | اصلاح گردید
3 | Write Protection در صفحه 6 و 7 اصلاح شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06417 | 2022-12-17 | اصلاح شد
4 | آيتم 31 در صفحه 6 و 7 اصلاح شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06417 | 2022-12-17 | اصلاح شد
5 | رنج کالیبراسیون با توجه به دمای طراحی اصلاح گردد. ( به عنوان نمونه TIT-2112 و TIT-2121) |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06417 | 2022-12-17 | اصلاح گردید
NEW COMMENTS
1 | با توجه به اينكه مدرك هنوز داراي كامنت مي باشد لطفا مدرك را مجدد بررسي كرده و با همين نسخه از مدرك Replace گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08032 | 2023-07-04 | انجام شد. |  |  | بسته شد
1 | سطر 16 و 23 مدرك اصلاح گردد. Calibration range مطابق با ليست پيوست VTA نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08032 | 2023-07-04 | اصلاح شد. |  |  | بسته شد
2 | Max Insertion Length (U) VTA در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08032 | 2023-07-04 | U-length مطابق SPEC و استاندارد مشخص شده است.عبارت VTC برای تایید سازنده اضافه شد. |  |  | بسته شد
3 | مطابق با نقشه Hook-Up، فاصله از بالاي Pipe تا سطح فلنج به فروشنده اعلام گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08032 | 2023-07-04 | با عبارت Projection Length (mm) مشخص شده است |  |  | بسته شد
4 | فشار طراحی ردیف های 4 تا 15 برایر با 22 barg درج شده است در حالیکه اطلاعات سازنده کمپرسور عدد 24.5 barg را نشان می دهد. ضروریست این موارد پس از نهایی سازی محاسبات Settle out توسط سازنده کمپرسور اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08032 | 2023-07-04 | مطابق اخرین اصلاعات سازندگان به روز رسانی انجام میپذیرد. |  |  | بسته شد
5 | كامنت هاي بخش Pipingبه پيوست ارائه شده است. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08032 | 2023-07-04 | اصلاح شد.
D02(Replace)
1 | Nace بودن متریال بر اساس نقطه نظرات بخش پایپینگ بر روی PMS اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08553 | 2023-10-02 | با توجه به آخرین نسخه PMS مدرک اصلاح گردید.
| در صورتیکه محاسبات Settle out کمپرسور تغییر کند فشار طراحی آیتم های مرتبط با این موضوع می بایست (فشار طراحی های 22 بار) می بایست تغییر کند. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08553 | 2023-10-02 | تمامی فشار های طراحی مطابق با ماکزیمم فشار کلاس خط تعریف گردید.
| اعداد مندرج در ستون دانسیته تا 4 رقم اعشار دقت دارند. این مورد اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08553 | 2023-10-02 | اصلاح گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 2 oct 2023 |  |  |  |  | Date: