## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0023 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2637 |  |  | Transmital Date: 12/03/2024
Document Title: P&ID-Diesel Oil System |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-T-2637 |  |  | Transmital Date: 12/03/2024
[5 empty] | CRS No: CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0023-D09 |  |  | CRS Status: C2
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با اعمال نظرات ذیل، مدرک مورد تایید می باشد. شایان ذکر است که مطابق شرایط عمومی پیمان فی ما بین و با توجه به مسئولیتهای مالی-قراردادی پیمانکار، مسئولیت بروز هرگونه اشتباه و تناقض، کمبود اسناد و مدارک فنی و اطلاعات تهیه شده از سوی پیمانکار اعم از اینکه از سوی کارفرما تایید شده و یا نشده باشد بر عهده پیمانکار است. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09183 | 2024-03-30 | مورد تایید می باشد.
2 | Valveهای مسیر تخلیه Diesel Oil Drum که بصورت By Gravity می باشد بصورت بسته نمایش داده شود. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09183 | 2024-03-30 | مورد تایید می باشد.
3 | آیا برای سیستم دیزل، درنظر گرفتن فیلتر ضرورتی ندارد؟ |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09183 | 2024-03-30 | ورودی مصرف کنندگان صافی وجود دارد ضرورتی به در نظر گرفتن فیلتر نمی باشد.
4 | برای استرینر پمپ 2206 یک Tag اختصاص داده شود. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09183 | 2024-03-30 | مورد تایید می باشد.
5 | سایز Check Valve خروجی پمپ 2206 مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09183 | 2024-03-30 | مورد تایید می باشد.
6 | نظر عمومی: انتهاي کلیه شيرهای Vent وDrain که به فضای باز تخلیه میگردند با پلاگ نمايش داده شود. به عنوان مثال Vent وDrain های سیستم آب و دیزل و یا Open Drainهای Vesslها که در زمان Shut Down مورد استفاده قرار می گیرند. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09183 | 2024-03-30 | مورد تایید می باشد.
5 | نظر عمومی: کلیه اطلاعات سازندگان، که منجر به تغییر و تکمیل اطلاعات این مدرک می گردد می بایست در ویرایشهای بعد اعمال گردد به عنوان مثال سایز Reducer و فلنج پمپ می بایست مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09183 | 2024-03-30 | مورد تایید می باشد.
7 | ضروريست نقطه نظرات ذينفع اصلي در خصوص اين مدرك اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09183 | 2024-03-30 | مورد تایید می باشد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: P.Maleki | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 30/03/2024 |  |  |  |  | Date: