## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0009 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2565 |  |  | Transmital Date: 6 Feb 2024
Document Title: Instrument /F&G Cable List |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0211-IN-TR-2565 |  |  | Transmital Date: 6 Feb 2024
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0009_D04 |  |  | CRS Status: | C2
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06386 | 2022-12-10 | نظر کارفرمای محترم ملاحظه می گردد |  |  | بسته شد.
2 | مدارك پيش نياز اين مدرك مانند I/O List داراي كامنت اساسي مي باشد. در صورت تغيير در هر كدام از مدارك، تغييرات در اين مدرك در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06386 | 2022-12-10 | مدرک با آخرین نسخه P&ID , I/O LIST ( ESD . F&G , DCS ) بروز رسانی گردید
3 | شماره كابل ارائه شده در مدرك Cable schedule و Termination Diagram با هم تفاوت دارد. همسان سازي بين مدارك صورت پذيرد. MC-P-2302A در مدرك schedule |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06386 | 2022-12-10 | اصلاح گردید
4 | ارتباط بين JBU-A-2103 و UCP در مدرك schedule مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06386 | 2022-12-10 | اصلاح گردید
5 | براي HN-9001، BR/BY/BB-9001 شماره كابل از فيلد به جعبه تقسيم در مدرك schedule اصلاح شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06386 | 2022-12-10 | کابل بین تجهیزات ( HN, BB , BR , BY ) و JB بر عهده وندور می باشد. کابل بین JB تا اتاق کنترل برعهده پیمانکار می باشد
6 | ارتباط بين LCP-MC-PK-2207 و سيستم DCS در مدرك schedule نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06386 | 2022-12-10 | اصلاح گردید
D03
1 | در خصوص TYPE C که در ستون To اشاره شده است؛ شفاف سازی صورت پذیرد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08487 | 2023-09-19 | تایپ C : سیستم کنترل مربوط به پکیج مدنظر ، دارای PLC جداگانه می باشد. در ستون TO این کلمه فقط برای شفاف سازی بهتر موقع اجرا اضافه شده است |  |  | بسته شد.
2 | در خصوص کابل کشی پکیج Dehydration شفاف سازی صورت پذیرد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08487 | 2023-09-19 | کابل های که از JB به UCP ( ستون TO و SYSTEM) ارسال می شوند.شایان ذکر است طول کابل و تعداد JB مربوط به پکیج ها بصورت تقریبی ( نمونه مشابه) برآورد شده است لذا پس از نهای سازی وندور مربوطه این کابلها نهای می شود |  |  | با توجه به پاسخ پیمانکار،‌این مدرک قابل تایید نبوده و نهایی شدن آن بر اساس ادعای پیمانکار منوط به ارایه مدارک وندور می باشد. در این خصوص تمامی اطلاعات پکیج ها می بایست مجددا بررسی و اصلاح گردد. در خصوص پکیج Turbo Compressor که در این مدرک اشاره شده است شفاف سازی صورت پذیرد.
3 | در خصوص پاسخ کامنت شماره 4 ذینفع اصلی شفاف سازی گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08487 | 2023-09-19 | JB مربوطه به UCP-C ( Comp-C) ارسال می شود |  |  | بسته شد.
4 | در خصوص سیگنال ارسالی از PK-2281 شفاف سازی صورت پذیرد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08487 | 2023-09-19 | سیگنال ESD-PK-2281 حذف گردید |  |  | بسته شد.
5 | در خصوص کابل شماره MC-NSYSTEM که از ESD به New system ارسال می شود شفاف سازی صورت پذیرد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08487 | 2023-09-19 | شماره این کابل از MC-NSYSTEM به MC-ESDI 0-NEW تغییر یافت . شایان ذکر است این سیگنال مطابق آخرین ESD I.O LIST از سیستم ESD به سیستم موجود واحد ارسال می گردد |  |  | بسته شد.
5 | ترانسمیتال عودت داده شده است |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08487 | 2023-09-19 | ملاحظه گردید
D03(Replaced)
1 | با توجه به پاسخ پیمانکار،‌این مدرک قابل تایید نبوده و نهایی شدن آن بر اساس ادعای پیمانکار منوط به ارایه مدارک وندور می باشد. در این خصوص تمامی اطلاعات پکیج ها می بایست مجددا بررسی و اصلاح گردد. در خصوص پکیج Turbo Compressor که در این مدرک اشاره شده است شفاف سازی صورت پذیرد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08598 | 2023-10-14 | مدرک با توجه به آخرین اطلاعات پروژه وسازندگان به روز رسانی شد.
2 | ترانسمیتال عودت داده شده است |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08598 | 2023-10-14 | مدرک به روز رسانی و ارسال شد.
D3 (Replaced 2)
1 | با توجه به طراحی پیمانکار مبنی بر کابل کشی بین پکیج ها و اتاق کنترل بر عهده هیرگان می باشد،‌ مسیولیت تمامی عدم تطابق ها در فاز طراحی و اجرا از نظر مالی و زمانی بر عهده پیمانکار فرعی (هیرگان) می باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-09037 | 2024-02-20 | مدرک با توجه به آخرین اطلاعات پروژه وسازندگان به روز رسانی شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 20 Feb 2024 |  |  |  |  | Date: