## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0006 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2822 |  |  | Transmital Date: 11/09/2024
Document Title: Plant Underground Composite Layout |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0308-CV-TR-2822 |  |  | Transmital Date: 11/09/2024
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0006_D03 |  |  | CRS Status: | CM
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | به غیر از بندهای 1 و 2 ریپلای شیت قبلی مابقی نظرات (مطابق با موارد باقیمانده ذیل) بر قوت خود باقیست. |  | 1403-2294-368045 | 1403/09/13
1-3 | در شیت 6/6 شماره گذاری ردیفهای جدول اصلاح گردد. |  | 1403-2294-84512 | 1403/03/05 | مطابق خواست کارفرمای محترم اعمال گردید.
1-4 | در خصوص موارد HOLD دراین مدرک که درشیتهای یک تا پنج مشخص شده اند، توضیحات ارائه گردد. |  | 1403-2294-84512 | 1403/03/05 | در نوت 5 نقشه توضیحات تکمیلی اضافه گردیده است.
1-5 | مقتضی است برای تمامی داکت بنکهای احداثی یک جدول، دربرگیرنده اطلاعاتی همچون: عمق، عرض، طول، مختصات شروع و پایان ،تایپ، نامگذاری و شماره گذاری و مشخصات دهانه داکت بنک و تعداد ردیف و تعداد اسلیوها و سایز آنها در جدولی درج گردد. درضمن میبایست B.O.D و تایپ داکت بنکها در شرح اختصارهای نقشه تعریف شوند. |  | 1403-2294-84512 | 1403/03/05 | مطابق خواست کارفرمای محترم اعمال گردید.
1-6 | در هر صفحه جدولی درج گردد و نام و شماره ردیف تقاطع ها و داکت بنکها و ترنچ های موجود درآن صفحه در پایین نقشه درج گردد. |  | 1403-2294-84512 | 1403/03/05 | مطابق با مذاکرات تلفنی صورت گرفته با کارشناس محترم کارفرمای اصلی، موارد مرتفع گردید.
1-7 | تمامی دیچهای احداثی جدید و نقاط خروجی آنها با ابرک به شکل کاملا متمایز نمایش داده و در داخل نقشه نامگذاری شوند. |  | 1403-2294-84512 | 1403/03/05 | مطابق با مذاکرات تلفنی صورت گرفته با کارشناس محترم کارفرمای اصلی، مقرر شد که این مهم در مدرک FINISHED GRADING مدنظر قرار گرفته و اعمال شود.
1-8 | کراسینگ C-U1 و C-U2 در جدول وجود دارند اما در نقشه ها درج نشده اند، لذا اصلاح گردند. |  | 1403-2294-84512 | 1403/03/05 | مطابق خواست کارفرمای محترم اعمال گردید.
1-9 | علائم مربوط به دیچهای جمع آوری آبهای سطحی/آبهای آلوده در قسمت علائم نقشه تعریف گردد. |  | 1403-2294-84512 | 1403/03/05 | مطابق با مذاکرات تلفنی صورت گرفته با کارشناس محترم کارفرمای اصلی، این مورد روی نقشه معرفی گردیده است.
1-10 | رقوم ارتفاعی مندرج در جدول 6/6 نیاز به بازنگری دارد. به طور مثال رقوم مربوط به کراسینگ C-U4 با توجه به سایز لوله باید اصلاح شود. |  | 1403-2294-84512 | 1403/03/05 | مطابق خواست کارفرمای محترم اعمال گردید.
1-11 | با توجه به نظرات این امور در خصوص دیچهای آبهای آلوده (مدرک شماره 120-CV-PY-0003 ) که میبایست تغییراتی در آن اعمال شود. ( موضوع نامه شماره 7022 مورخ 14/01/14) اصلاحات مورد نظر در این مدرک لحاظ گردد. |  | 1403-2294-84512 | 1403/03/05 | مطابق خواست کارفرمای محترم اعمال گردید.
1-12 | عطف به بند 2 ریپلای شیت تمامی ترنچ های درون فنس واحد میبایست از نوع بتنی باشد |  | 1403-2294-84512 | 1403/03/05 | ترنچ های برق و ابزاردقیق (مطابق با مدارک قراردادی و نیازمندی های فنی) در ناحیه Paved بصورت بتنی و در ناحیه گراول بصورت خاکی (با تعبیه اسلب بتنی بر روی آن) درنظر گرفته میشود. توضیح اینکه با توجه به بالا بودن سطح آب زیرزمینی در این منطقه، حتی درصورت اجرای ترنچ بتنی هم میبایست کاملا داخل ترنچ با خاک پوشانده شود. لازم به ذکر است در ایستگاه موجود تمامی ترنچ ها (چه در ناحیه Paved و چه گراول) بصورت خاکی می باشد.
1-13 | ابزاردقیق: طبق نامه شماره 285658 به تاریخ 1402/07/22 در پاسخ به ترنسمیتال IN-2334 لازم است کلیه ترنچ های ابزار دقیق بتنی در نظر گرفته شوند. |  | 1403-2294-84512 | 1403/03/05 | مطابق با توضیحات بند فوق.
1-14 | برق: پیرو بررسی ترنسمیتال فوق باستحضار میرساند با توجه به اینکه تاکنون مدارک مسیر کابلهای برق (نامه شماره 540578/2294/1402)، مخابرات(تلفن، پیجینگ و کابل نوری) نهایی نشده است لذا مدارک در این مقطع قابل بررسی نیست. ضمنا مدرک مذکور باید بصورت گروهی با حضور کلیه دیسیپلینهای پیمانکار تهیه شود. |  | 1403-2294-84512 | 1403/03/05 | با توجه به بررسی های تکمیلی صورت گرفته، مشکل خاصی از بابت مسیر کابلها وجود ندارد و تمامی مسؤولیت های اجرایی بر عهده پیمانکار خواهد بود.
1-15 | جهت جلوگیری از تبعات انجام فعالیتهای جدید اجرایی در پلنتهای موجود ، باید تجهیزات / تاسیسات موجود بصورت کامل در نظر گرفته شود و ملاحظات مربوطه مد نظر قرار گیرد، بدیهی است تبعات عدم رعایت ملاحظات به عهده پیمانکار است |  | 1403-2294-84512 | 1403/03/05 | تجهیزات/تاسیسات موجود درنظر گرفته شده است.
1-16 | مکانیک: باتوجه به اینکه تا کنون کانال جمع آوری آبهای سطحی و کانال لوله جمع آوری Drain نهایی نشده است ، لذا در خصوص این مدرک نمی توان اظهار نظر نمود. |  | 1403-2294-84512 | 1403/03/05 | مسیر کانال لوله های زهکشی روغنی از کانال جمع آوری روغنی جدا شده است (این موضوع در مدل سه بعدی بررسی شده جلسه مورخ 1403/10/05 نیز جمع بندی شد). مسیر مرتبط در این نقشه نشان داده شده است و جزئیات آن در نقشه جمع آوری شبکه روغنی ارائه می گردد.
2 | در خصوص موارد HOLD پس از نهایی سازی در مدارک مرتبط، در این مدرک لحاظ شود. |  | 1403-2294-368045 | 1403/09/13 | هرگونه تغییری که منتج از مدارک دیگر دیسیپلین ها حادث شود، قطعا در این مدرک منعکس خواهد شد و تمامی مسؤولیت های اجرایی بر عهده پیمانکار خواهد بود.
3 | بر اساس صورتجلسه مورخ 1403/08/16 با موضوع تغییر خط فلر(نامه ابلاغ 331472 مورخ 1403/08/21) لازم است مسیر جدید به همراه داکت بنکها و کراسینگ ها و هرگونه تغییرات مرتبط با آن، در ویرایش بعدی این مدرک لحاظ گردد. |  | 1403-2294-368045 | 1403/09/13 | مطابق خواست کارفرمای محترم اعمال گردید.
4 | عطف به مذاکره با نمایندگان هیرگان(آقای فخاریان) مقرر گردید شیت های این مدرک که مرتبط با عملیات اجرایی توسعه اتاق برق ایستگاه میباشد. با اعمال تمامی نظرات بخش ها جهت اخذ تاییدیه، تهیه و به این امور ارسال گردد. |  | 1403-2294-368045 | 1403/09/13 | با همکاری آن کارفرمایان محترم، این مورد انجام گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: