## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-DG-0004 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2654 |  |  | Transmital Date: 9 Apr 2024
Document Title: ESD System Loop Diagram |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0301-IN-TR-2654 |  |  | Transmital Date: 9 Apr 2024
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-DG-0004_D02 |  |  | CRS Status: | C2
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | موارد مربوط به Push-Button در مدرك شفاف سازي گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04799 | 2022-06-21 | کلیه Push Button ها بر روی ESD Console در اتاق کنترل قرار دارند. |  |  | با دیتاشیت ESD Console تناقض دارد. پاسخ هیرگان: هر دوی این مدارک عطف به مدرک I/O List به روز رسانی شدند.
2 | مدرك با مدرك C&E مغايرت دارد براي مثال PILL-2111 در مدرك C&E ، مقدار ESD-1 را فعال مي كند در صورتي كه در مدرك مذكور ESD-3 فعال شده است. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04799 | 2022-06-21 | اصلاح شد.
3 | موارد * قابل قبول نمي باشد و بايد مطابق با آخرين اطلاعات به روز رساني شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04799 | 2022-06-21 | مواردی که با علامت * نشان داده شده اند، بعد از طراحی تابلوی کنترل، توسط وندور سیستم کنترل تکمیل می شود.
4 | اين مدرك بايد با مدرك مرتبط مطابقت داشته باشد و در صورت هر گونه تغيير موارد بايد در مدارك مربوطه منعكس گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04799 | 2022-06-21 | ملاحظه شد.
5 | در قسمت Operation Display، نوع آلارم نيز مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04799 | 2022-06-21 | الارم ها در مدرک Logic Diagram و در مدرک Set Point & Alarm List مشخص هستند. در مدرک Loop Diagram نیازی به مشخص بودن الارم ها نیست.
6 | با توجه به مدرك ESD I/O List و Typical پمپ ها، بعنوان نمونه، سيگنال ESD-P-2111-A ارتباط از سيستم ESD به IRP و MCC دارد. وليكن به نظر مي رسد، سيگنال مورد نظر به سيستم PCS منتقل گرديده است موارد مجددا بررسي گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04799 | 2022-06-21 | اصلاح شد.
7 | ESD Level ها براي همه موارد در مدرك مشخص شود. (در برخي موارد ذكر نشده است) |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04799 | 2022-06-21 | اصلاح شد.
8 | سيگنالهاي مربوط به پكيج ها، UCP/LCP/... مطابق با آخرين موارد P&ID و پيشنهادات سازنده و درخواست كارفرما تاييد و نهايي گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04799 | 2022-06-21 | اصلاح شد.
9 | نام كنترل پنل تجهيزات بصورت كامل در جدول جداگانه ذكر گردد. (Tag No/Description) |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04799 | 2022-06-21 | اصلاح شد.
10 | مدرك مذكور با P&ID تناقض دارد، TIT-2125A/B/C در مدرك نمايش داده نشده است. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04799 | 2022-06-21 | اصلاح شد.
11 | با توجه به اينكه مدرك P&ID نهايي نيست مسئوليت تعداد لوپ هاي قطع اضطراري از نظر زماني و مالي بر عهده پيمانكار فرعي (هيرگان انرژي) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04799 | 2022-06-21 | ملاحظه شد.
D01 Replaced
1 | با توجه به نهایی نبودن فلسفه قطع اضطراری،‌ برای کمپرسورهای گازی مدرک قابل تایید نمی باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08881 | 2023-12-13 | ملاحظه شد. |  |  | باز است.
2 | لوپ برای پکیج نیتروژن در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08881 | 2023-12-13 | اضافه شد. |  |  | بسته شد.
D02
1 | عطف به ارایه نسخ AFC، با توجه به به ابهامات فراوان در خصوص پیاده سازی نحوه قطع اضطراری کمپرسورهای گازی در حالت Pressurized و De-Pressurized و همچنین نحوه Start می بایست مطابق نقطه نظرات مطرح شده در جلسه HAZOP و SIL تاریخ 21 و 22 اسفند 1402 پکیج کمپرسور گازی هوایار هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف و انعکاس در مدارک مربوطه اقدام گردد و مدرک تا تعیین تکلیف نهایی قابل بررسی نخواهد بود. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09213 | 2024-04-15 | منطق برنامه و نحوه قطع در مدارک ESD Level Hierarchy و ESD Logic Diagram نشان داده شده است. بدیهی است در طراحی مدارک ESD Level Hierarchy و ESD Logic Diagram و Cause & Effect صورتجلسه HAZOP و HAZID و همچنین آخرین مدارک Control Philosophy و Cause & Effect مربوط به کمپرسور در نظر گرفته شده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: 15 Apr 2024 |  |  |  |  | Date: