## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-EL-DT-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-TR-2798 |  |  | Transmital Date: 14/Oct/2024
Document Title: Data Sheets For UPS |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0307-EL-TR-2798 |  |  | Transmital Date: 14/Oct/2024
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-EL-DT-0001_D05 |  |  | CRS Status: | C1
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | This document shall be revised after finalizing or minor comments on following documents: -Calculation note for AC UPS system -AC UPS single line diagram -Cable list and related rows such as rated power Inverter/by pass transformer, cable size, etc shall be modified base on above mentioned document. |  | BK-SUR-ENG-ELE-02-07779 | 2023-05-31 | مطابق با ترنسمیتال شماره 852، مدرک لیست بار ابزار دقیق و پس از بازدید انجام شده، مورد بانگری قرار گرفت و این مدرک ملاک انجام محاسبات UPS می باشد. با این وجود هر گونه تغییر در مدارک ابزاردقیق، در ویرایش های بعدی این مدرک منعکس خواهد شد. |  |  | Will be checked later.
2 | Item 2, Environmental Conditions: Shall be modified base on latest revision of process baisis of design. Elevation from sea level ~ 12.5 m Min. Absolut air temperature(°C): 3.24 °C Max. Absolut air temperature(°C): 49.36 °C Max. Relative Humidity: 60.52% |  | BK-SUR-ENG-ELE-02-07779 | 2023-05-31 | دماهای مورد نیاز بر اساس آخرین ویرایش مدرک فرآیند به شماره ترنسمیتال 700، به روزرسانی گردید. همچنین فایل ارسالی کارفرمای محترم ملاک برگه داده UPS قرار گرفته است. |  |  | Noted and Closed.
3 | Item 9, Installation: The UPS and battries will be installed indoor in control building, not outdoor, under shelter.!!! |  | BK-SUR-ENG-ELE-02-07779 | 2023-05-31 | در بند 4 اصلاح گردید. |  |  | Noted and Closed.
4 | Item 15, Noise Level: The noise level measured at one meter from the UPS unit/s shall not exceed 60 dB (A) at any load. |  | BK-SUR-ENG-ELE-02-07779 | 2023-05-31 | در بند 11 اصلاح گردید. |  |  | Noted and Closed.
5 | Item 18, Degree of protection: Degree of protection shall be modified IP42, instead of IP31. |  | BK-SUR-ENG-ELE-02-07779 | 2023-05-31 | در بند 14 اصلاح گردید. |  |  | Noted and Closed.
6 | Item 30, Grounding system: Earthing system shall be modified "IT" instead of solidly earthed neutral. |  | BK-SUR-ENG-ELE-02-07779 | 2023-05-31 | در بند 27 و 30 اصلاح گردید. |  |  | Noted and Closed.
7 | Item 61, Stand Type: Anti seismic shall be added. |  | BK-SUR-ENG-ELE-02-07779 | 2023-05-31 | در بند 58 اصلاح گردید. |  |  | Noted and Closed.
8 | Item 131, Serial Communication Capability: Type of connection shall be specified. |  | BK-SUR-ENG-ELE-02-07779 | 2023-05-31 | مطابق با کامنت های مشابه از RS 485 استفاده گردید. |  |  | Noted and Closed.
9 | Tag of AC UPS shall be added and specified. |  | BK-SUR-ENG-ELE-02-07779 | 2023-05-31 | در ابتدای مدرک اعمال گردید. |  |  | Noted and Closed.
10 | Use attached sample data sheet for next revision with considering above mention comments. |  | BK-SUR-ENG-ELE-02-07779 | 2023-05-31 | از فایل پیوستی استفاده شد و مدرک به روزرسانی گردید. |  |  | Noted and Closed.
11 | با توجه به نامه شماره 47232 مورخ 1401/02/11 (پاسخ ذينفع اصلي پروژه به ترنسميتال 852) مبني بر عدم تاييد مدرك I&C Power consumption و همچنين نقطه نظر واحد ابزاردقيق پترو ايران به شرح زير، امكان بررسي ارقام درج شده در مدرك حاصل از خروجي محاسبات در اين مقطع وجود نداشته و لذا مقتضي است پيرو مذاكرات قبلي تا زمان نهايي شدن مدرك مذكور از ارسال مجدد اين مدرك خودداري شود. -با توجه به نهايي نشدن مدرك I&C Power consumption و نقطه نظرات موجود در فايل ضميمه T-0861 ميزان بار مورد نياز تجهيزات ابزاردقيق نهايي نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-ELE-02-07779 | 2023-05-31 | مدرک بر اساس بازدید انجام شده در فروردین ماه و مذاکرات صورت گرفته در بخش ابزاردقیق به روزرسانی گردید. با این وجود در صورت هرگونه تغییر در آینده، ویرایش جدید مدارک تولید خواهد شد. |  |  | See below item 12.
12 | See above item 11: با توجه به نامه شماره 91107 مورخ 1401/03/17 (پاسخ ذينفع اصلي پروژه به ترنسميتال 861) مبني بر عدم تاييد مدرك I&C Power consumption و همچنين نقطه نظر واحد ابزاردقيق پترو ايران به شرح زير، امكان بررسي مدرك در اين مقطع وجود نداشته و لذا مقتضي است پيرو مذاكرات قبلي تا زمان نهايي شدن مدرك مذكور از ارسال مجدد اين مدرك خودداري شود. _بازگشت به TR-1237 و مذاكرات صورت گرفته با ذينفع اصلي در اهواز، لازم است مدرك و مستندات مرتبط با I&C power consumption جهت بررسي و تاييد ذينفع اصلي بروزرساني و مجدد ارسال گردد. لازم به ذكر است پيرو جلسات و پاسخ هاي قبلي مقدار عدد ذكر شده براي UPS مورد تاييد اين بخش نمي باشد و تنها در صورت موافقت و تاييد ذينفع اصلي قابل بررسي و لحاظ كردن مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-ELE-02-07779 | 2023-05-31 |  |  |  | See below item 13.
13 | Instrument comment See above item 12: با توجه به نامه شماره 380517 مورخ 1401/10/09 (پاسخ ذينفع اصلي پروژه به ترنسميتال 1692) مبني بر عدم تاييد مدرك I&C Power consumption و همچنين نقطه نظر واحد ابزاردقيق پترو ايران به شرح زير، امكان بررسي محاسبات در اين مقطع وجود نداشته و لذا مقتضي است پيرو مذاكرات قبلي تا زمان نهايي شدن مدرك مذكور از ارسال مجدد اين مدرك خودداري شود. احتراما به استحضار مي رساند كه مدرك I&C Power Consumption Summary با شماره مدرك BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0007_D02 نهايي نبوده و بنظر مي رسد كه مصارف اعلام شده در اين مدرك حداقل 13KVA بيشتر از پيش بيني اين امور مي باشد، لذا سایز UPS بزرگتر از حد نیاز به نظر می رسد. همچنين در مدرك Single Line list به پرينترها اشاره نشده است. پیشنهاد می گردد １. تنها در صورت عدم ادعای پیمانکار در خصوص اضافه کاری بودن این موضوع با سایز اعلام شده موافقت گردد. ２. همانطور که در کامنت های مدرک I&C power consumption نیز اشاره شده است. پیمانکار مدارک لازم را به منظور توجیه برآورد توان مورد نیاز ارائه نموده و در جلسه ای موضوع مورد بررسی قرار گیرد. |  | BK-SUR-ENG-ELE-02-07779 | 2023-05-31 | این مدرک بر اساس آخرین ویرایش مدرک مصرفی ابزار دقیق به روزرسانی گردید. |  |  | See Item 14 bellow
14 | No Comment. NOTE: In case of any change in I&C Power Consumption Summary Document, this calculation shall be revised. |  | BK-SUR-ENG-ELE-02-08993 | 2024-02-10 | مطابق با صورتجلسه مورخ 1403/05/14 در اهواز، ظرفیت بارهای AC UPS و DC UPS مشخص گردید. همچنین مدرک لیست بارهای ابزاردقیق با ترنسمیتال شماره 2751 برای آن کارفرمای محترم ارسال شده است. در نتیجه آخرین محاسبات مدرک UPS با لیست بار ابزاردقیق همخوانی دارد. و به روزرسانی شده است. |  |  | Noted and Closed.
15 | No Comment. |  | BK-SUR-ENG-ELE-03-09618 | 2024-10-22 | با توجه به تغیر بارهای پیش بینی شده در مدرک لیست بارهای ابزاردقیق این مدرک بروز رسانی گردیده و ارسال میگردد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: H.Mozaffari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 10/22/2024 |  |  |  |  | Date: