## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-EL-SL-0005 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2129 |  |  | Transmital Date: 21-May-2023
Document Title: UPS Single Line Diagram |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0202-EL-TR-2129 |  |  | Transmital Date: 21-May-2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-EL-SL-0005_D02 |  |  | CRS Status: | C3
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | This document shall be revised after finalizing or minor comments on Calculation Note For UPS System and cable sizing documents. |  | BK-SUR-ENG-ELE-00-02560 | 2022-01-04 | این مدرک مطابق با فرمت ارسالی از سوی کارفرمای محترم تهیه و همچنین آخرین ویرایش مدرک محاسبات اصلاح گردید. لذا در صورت هر گونه تغییر در لیست بارها متعاقبا تغییرات لحاظ خواهد شد. |  |  | Noted and Closed.
2 | According to basic electrical design criteria (Appendix#02) following items shall be added to UPS single line diagram. (For exact location of following items refer to Appendix#02) |  | BK-SUR-ENG-ELE-00-02560 | 2022-01-04
2-1 | Surge arrester for incoming feeders. |  | BK-SUR-ENG-ELE-00-02560 | 2022-01-04 | مدرک ارسالی کارفر مای محترم (پیوست نامه شماره 375310) ملاک طراح قرار گرفته است. در نتیجه تمامی ملزومات اضافه گردید. |  |  | Noted and Closed.
2-2 | 27 and 59 protections for incoming feeders. |  | BK-SUR-ENG-ELE-00-02560 | 2022-01-04 | مدرک ارسالی کارفر مای محترم (پیوست نامه شماره 375310) ملاک طراح قرار گرفته است. در نتیجه تمامی ملزومات اضافه گردید. |  |  | Noted and Closed.
2-3 | Stabilizer and 27 protection for baypass circuit. |  | BK-SUR-ENG-ELE-00-02560 | 2022-01-04 | مدرک ارسالی کارفر مای محترم (پیوست نامه شماره 375310) ملاک طراح قرار گرفته است. در نتیجه تمامی ملزومات اضافه گردید. |  |  | Noted and Closed.
2-4 | PT ( 400/110) with suitable fuse for incoming and by pass circuit. |  | BK-SUR-ENG-ELE-00-02560 | 2022-01-04 | مدرک ارسالی کارفر مای محترم (پیوست نامه شماره 375310) ملاک طراح قرار گرفته است. در نتیجه تمامی ملزومات اضافه گردید. |  |  | Noted and Closed.
3 | Following items shall be added as notes: - Interlocks will be provided to inhibit battery boost charge if battery room ventilation is out of service. -Automatic battery isolation facility shall be provided for incoming MCCB of battery bank. incoming MCCB of battery bank shall be open when F&G system send battery insulation signal to the UPS. -An earth fault monitoring shall be considered for every 10 feeders for easy of finding faulty branch. -Metering and protection system shall be completed based on ac ups specification and detailed information shall be indicated On vendor drawing. |  | BK-SUR-ENG-ELE-00-02560 | 2022-01-04 | اعمال گردید. |  |  | Noted and Closed.
4 | Some technical characteristics of equipment shall be added and specified on single line diagram such as rated charger/ size, rated voltage/short circuit level/rated current/Incoming CB size of DC distribution board, "Exd IIC T3" for fuse box, capacity/back up time/number and type of battery, size of CB and Transformers, the cable size and type between fuse box and battery/fuse box and UPS/Incoming and outgoing feeders, voltmeter and ammeter range and outgoing feeder power. |  | BK-SUR-ENG-ELE-00-02560 | 2022-01-04 | فرمت مدرک بر اساس فرمت دریافت شده از کارفرمای محترم می باشد. و در نتیجه موارد لحاظ گردید. لازم به ذکر است سایز کلیدها، CT ها و PTها و تجهیزات اندازه گیری توسط سازنده انجام خواهد شد. |  |  | Noted and Closed.
5 | The body of panels shall be earthed directly from two point. It shall be shown. |  | BK-SUR-ENG-ELE-00-02560 | 2022-01-04 | توضیحات مربوطه در note 13 اضافه گردید. |  |  | Noted and Closed.
6 | The symbol of MCCB and MCB for incoming and outgoing feeders of AC distribution board shall be different from each other in single line diagram. |  | BK-SUR-ENG-ELE-00-02560 | 2022-01-04 | فرمت مدرک بر اساس فرمت دریافت شده از کارفرمای محترم می باشد. و در نتیجه موارد لحاظ گردیده است. |  |  | Noted and Closed.
7 | According to our telephone conversation, following items shall be modified in SLD for distribution panel: |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-05478 | 2022-08-17 | اعمال می گردد. |  |  | Noted and Closed.
7-1 | Rated current and short circuit level shall be rechecked and modified. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-05478 | 2022-08-17 | سطح اتصال کوتاه 10 کیلوآمپر در نظر گرفته شده است. |  |  | Noted and Closed.
7-2 | Outgoing feeders shall be modified base on instrument consumption list from point of oview Rated power and No. of feeders, rated current of MCB, Reduandancy or not, cable size, etc. Mean the description for each feeder shall be modified. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-05478 | 2022-08-17 | بر اساس آخرین مدرک لیست بار ابزاردقیق این مدرک به روزرسانی شده است. |  |  | Noted and Closed.
7-3 | MCCB for outgoing feeders shall be replaced with MCB. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-05478 | 2022-08-17 | اعمال گردید. |  |  | Noted and Closed.
8 | Following item shall be added as notes: - Interlocks will be provided to active battery room ventilation when UPS is on battery boost charge mode. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-05478 | 2022-08-17 | نوت شماره 9 مربوط به این موضع لحاظ شده است. |  |  | Noted and Closed.
9 | با توجه به نامه شماره 91107 مورخ 1401/03/17 (پاسخ ذينفع اصلي پروژه به ترنسميتال 861) مبني بر عدم تاييد مدرك I&C Power consumption و همچنين نقطه نظر واحد ابزاردقيق پترو ايران به شرح زير، امكان بررسي مدرك در اين مقطع وجود نداشته و لذا مقتضي است پيرو مذاكرات قبلي تا زمان نهايي شدن مدرك مذكور از ارسال مجدد اين مدرك خودداري شود. _بازگشت به TR-1237 و مذاكرات صورت گرفته با ذينفع اصلي در اهواز، لازم است مدرك و مستندات مرتبط با I&C power consumption جهت بررسي و تاييد ذينفع اصلي بروزرساني و مجدد ارسال گردد. لازم به ذكر است پيرو جلسات و پاسخ هاي قبلي مقدار عدد ذكر شده براي UPS مورد تاييد اين بخش نمي باشد و تنها در صورت موافقت و تاييد ذينفع اصلي قابل بررسي و لحاظ كردن مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-05478 | 2022-08-17 | همانطور که مستحضر هستید مدرک محاسباتی UPS در کامنت شیت شماره 205602 بر روی ترنسمیتال 1237، AN شده است. همچنین این مدرک از لحاظ نحوه محاسبات مورد تایید کارشناسان محترم شرکت پترو ایران می باشد لذا از آنجا که براساس ترنسمیتال 1692 آخرین محاسبات بخش ابزاردقیق با اعداد این مدرک همخوانی دارد این مدرک به صورت نهایی ارسال می گردد. در صورت هر گونه تغییر در مدرک ابزاردقیق این مدرک ویرایش خواهد شد. |  |  | See below item 10.
10 | Instrument comment See above item 9: با توجه به نامه شماره 380517 مورخ 1401/10/09 (پاسخ ذينفع اصلي پروژه به ترنسميتال 1692) مبني بر عدم تاييد مدرك I&C Power consumption و همچنين نقطه نظر واحد ابزاردقيق پترو ايران به شرح زير، امكان بررسي محاسبات در اين مقطع وجود نداشته و لذا مقتضي است پيرو مذاكرات قبلي تا زمان نهايي شدن مدرك مذكور از ارسال مجدد اين مدرك خودداري شود. احتراما به استحضار مي رساند كه مدرك I&C Power Consumption Summary با شماره مدرك BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0007_D02 نهايي نبوده و بنظر مي رسد كه مصارف اعلام شده در اين مدرك حداقل 13KVA بيشتر از پيش بيني اين امور مي باشد، لذا سایز UPS بزرگتر از حد نیاز به نظر می رسد. همچنين در مدرك Single Line list به پرينترها اشاره نشده است. پیشنهاد می گردد １. تنها در صورت عدم ادعای پیمانکار در خصوص اضافه کاری بودن این موضوع با سایز اعلام شده موافقت گردد. ２. همانطور که در کامنت های مدرک I&C power consumption نیز اشاره شده است. پیمانکار مدارک لازم را به منظور توجیه برآورد توان مورد نیاز ارائه نموده و در جلسه ای موضوع مورد بررسی قرار گیرد. |  | BK-SUR-ENG-ELE-02-07779 | 2023-06-01 | لازم به ذکر است مدرک محاسباتی UPS بر اساس مدرک I&C Power Consumption Summary _D06 . لذا از آنجا که براساس ترنسمیتال 1692 آخرین محاسبات بخش ابزاردقیق با اعداد این مدرک همخوانی دارد این مدرک به صورت نهایی ارسال می گردد. در صورت هر گونه تغییر در مدرک ابزاردقیق این مدرک ویرایش خواهد شد.
11 | Electrical Comment: According to our telephone conversation following items shall be rechecked and modified. |  | BK-SUR-ENG-ELE-02-07779 | 2023-06-01
11-1 | Outgoing feeders for 24VDC Converter is not applicable for GCS and shall be deleted on page 3. Meanwhile note 15 related to this subject shall be deleted too. |  | BK-SUR-ENG-ELE-02-07779 | 2023-06-01 | اعمال گردید.
11-2 | MCCB description in below table of SLD shall be modified. (RCBO has been considered for outgoing feeders) |  | BK-SUR-ENG-ELE-02-07779 | 2023-06-01 | اعمال گردید.
11-3 | One 32A spare feeder shall be added to SLD. |  | BK-SUR-ENG-ELE-02-07779 | 2023-06-01 | اعمال گردید.
11-4 | Cable size of of incoming feeders of DP-02 shall be rechecked and modified. Meanwhile the cable size of outgoing feeders shall be finalized base on cable schedule& cable route and shall be considered 2 core instead of 3 core. |  | BK-SUR-ENG-ELE-02-07779 | 2023-06-01 | سایزینگ کابل های خروجی بر اساس مدرک نهایی لیست کابل نهایی خواهد شد و تا آن زمان در صورت بستن قرارداد با وندور منتخب به صورت موردی سایز کابل نهایی به سازنده اعلام خواهد شد.
11-5 | Cable size of of incoming feeders of DP-02 shall be rechecked and modified. Meanwhile the cable size of outgoing feeders shall be finalized base on cable schedule& cable route and shall be considered 2 core instead of 3 core. |  | BK-SUR-ENG-ELE-02-07779 | 2023-06-01 | سایزینگ کابل های خروجی بر اساس مدرک نهایی لیست کابل نهایی خواهد شد و تا آن زمان در صورت بستن قرارداد با وندور منتخب به صورت موردی سایز کابل نهایی به سازنده اعلام خواهد شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: H.Mozafari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 01-Jun-23 |  |  |  |  | Date: