## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-DG-0005 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2707 |  |  | Transmital Date: 2 Jun 2024
Document Title: Control System Loop Diagram |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0303-IN-TR-2707 |  |  | Transmital Date: 2 Jun 2024
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-NISOC-120-IN-DG-0005_D02 |  |  | CRS Status: | CM
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | لازم است ساختار سیستم کنترل High Available در نظر گرفته شود. |  | 03-2294-196226 | 1403/05/24 | در نظر گرفته شد.
2 | در تابلو سه نوع Earth : IS, NIS, PE در نظر گرفته شود. اتصال شیلد کابلها متناسب با نوع سیگنال به ارت مربوطه انجام گردد. لازم است این موضوع در کل مدرک تکمیل و اصلاح گردد. |  | 03-2294-196226 | 1403/05/24 | مدرک Loop Diagram تهیه شده توسط شرکت هیرگان انرژی، طراحی پایه برای نشان دادن نیازهای پروژه و برآورد تجهیزات مورد نیاز برای خرید بوده است. بدیهی است عطف به (آیتم شماره 20 از جدول Attachment 2 مدرک MR): مدرک Loop Diagram تکمیلی (با آدرس دهی کامل داخل کابینت شامل Rack, Slot, Barrier, Relay و Terminal و ... و توزیع دقیق ولتاژ (بر اساس IS و NIS و ...) و ... در مدرک Loop Diagram وندور نهایی سازی و به تائید کارفرمای محترم خواهد رسید. بدیهی است Earth های IS, NIS, PE مناسب برای تابلو ها طبق Spec در نظر گرفته شده است.
3 | برای تمام سیگنالهای آنالوگ بریر در نظر گرفته شود. |  | 03-2294-196226 | 1403/05/24 | طبق Spec و I/O List کلیه سیگنالهای آنالوگ، Intrinsically safe هستند و برای آنها بریر در نظر گرفته شده است.
4 | برای سیگنالهای دیجیتال رله ی واسط در نظر گرفته شود. |  | 03-2294-196226 | 1403/05/24 | جهت سیگنالهای دیجیتال، واسطه مناسب (رله، Redundant Barrier و ...) در نظر گرفته شده است. لطفابه Legend صفحه 11 مراجعه شود. همچنین عطف به پاسخ آیتم شماره 2 این Commet Sheet ، مدرک Loop Diagram تکمیلی وندور، با جزئیات رله ها و ... برای کارفرمای محترم ارسال خواهد شد.
5 | مطابق با آخرین آپدیت نقشه های P&ID به روز رسانی گردد. |  | 03-2294-196226 | 1403/05/24 | انجام شد.
6 | لازم است بین DCS و سایر پنل ها ارتباط Redundant Modbus RTU بر قرار بوده و سیگنالهای Monitoring از طریق بستر سریال منتقل گردند. سیگنالهای فرمانی از طریق بستر سخت افزاری (HW) ارسال می گردند. |  | 03-2294-196226 | 1403/05/24 | سیگنالهای فرمانی از طریق بستر سخت افزاری (HW) در مدرک I/O List لحاظ شده اند. و در lOOP بطور کامل نشان داده شده اند. لازم به ذکر است: مدرک Loop Diagram فعلی، شمای کلی برای نشان دادن طراحی و نیازهای پروژه بطور کلی هست. این مدرک توسط وندور سیستم کنترل، با آدرس دهی کامل داخل کابینت شامل Rack, Slot, Barrier, Relay و ... در مدرک Loop Diagram و Circuit Wiring Diagram وندور تکمیل می شود. همچنین ارتباطات شبکه / شبکه های صنعتی و آدرس دهی آنها همراه با آدرس دهی شماره Rack و Slot، هم از سمت DCS و هم از سمت UCP ها به روز رسانی خواهد شد. همچنین این اطلاعات در مدرک Network Configurayion وندور - قبل از اجرا - به تائید کارفرمای محترم خواهد رسید.
7 | ارتباط بین DCS و پنل تمامی پکیج های موجود در پرونده گنجانده شود. بعنوان مثال پنل BMS |  | 03-2294-196226 | 1403/05/24 | کلیه سیگنالهای سخت افزاری (HW) بین DCS و پنل تمامی پکیج های موجود در مدرک I/O List لحاظ و در LOOP بطور کامل نشان داده شده اند. ارتباطات سریال در مدرک Configuration نشان داده شده، در مدرک Network Architecture وندور با کد فنی ماژول ها نمایش داده خواهد شد.
8 | جهت تمام سیگنالهای دیجیتال منبع تزریق ولتاژ 24VDC جهت DI و یا DO نشان داده شود. |  | 03-2294-196226 | 1403/05/24 | مدرک Loop Diagram - توسط وندور سیستم کنترل - بر اساس نوع کارت سیگنال (Signal Module) ارائه شده، و Power Supply و ... در مدرک Loop Diagram وندور، همراه با شماره ترمینال (برای توزیع ولتاژ 24VDC) نهایی سازی و بعد از تائید، به کارفرما تحویل خواهد شد.
9 | جهت سیگنالهای دیجیتال ترمینال فیوزدار در نظر گرفته شود. |  | 03-2294-196226 | 1403/05/24 | جهت سیگنالهای دیجیتال ترمینال فیوزدار در نظر گرفته شده است. لطفابه Legend صفحه 10 مراجعه شود.
10 | با توجه به نوع سیگنال به ورودی و خروجی بودن نوع کارت دقت شود. |  | 03-2294-196226 | 1403/05/24 | ملاحظه شد.
* | بدیهی است مسئولیت تطابق مدارک اصلاحی با نقطه نظرات کارفرما و همچنین صحت و کفایت محتوای کلیه مدارک اصلاحی مطابق شرح خدمات و استاندارد های تصریح شده در اسناد مناقصه، استانداردهای IPS و دیگر مدارک پیش نیاز بر عهده پیمانکار بوده و نقطه نظرات کارفرما رافع مسئولیت پیمانکار نمی باشد. |  | 03-2294-196226 | 1403/05/24 | ملاحظه شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: