## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0019 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-TR-2411 |  |  | Transmital Date: 8 Oct 2023
Document Title: Data Sheets For Diff. Pressure Type Level Transmitter |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0207-IN-TR-2411 |  |  | Transmital Date: 8 Oct 2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0019_D03 |  |  | CRS Status: | C2
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07785 | 2023-05-31 | ملاحظه گردید.
2 | Instrument Range براي LIT-2161 و LIT-2162 مجددا مورد بازنگري قرار گيرد. بنظر مي رسد كه رنج مورد نظر را پوشش نمي دهد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07785 | 2023-05-31 | اصلاح گردید.
3 | Instrument Range براي LIT-2281 مجددا مورد بازنگري قرار گيرد. بنظر مي رسد كه رنج مورد نظر را پوشش نمي دهد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07785 | 2023-05-31 | اصلاح گردید.
4 | براي LIT هايي كه قرار است بر روي Ground نمايش داده شود تجهيزات و تمهيدات مورد نياز در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07785 | 2023-05-31 | ملاحظه می گردد. |  |  | این آیتم بعنوان یک سلول در نظر گرفته شود و برای ترانسمیترهای مرتبط نیز بررسی و اعمال گردد.
D03
1 | با توجه به spec پروژه در خصوص نوت شماره 2 تمامی ترانسمیتر ها می بایست SMART باشند و ترانسمیتر های ESD می بایست write protected باشند. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08449 | 2023-09-13 | اعمال گردید. |  |  | نوت شماره 2 اصلاح شود. عبارت If حذف گردد.
2 | مقدار SIL برای ترانسمیترهایی که به سیستم ESD متصل می شوند مطابق نتایج به دست آمده از جلسه SIL مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08449 | 2023-09-13 | اعمال گردید. |  |  | بسته شد
3 | با توجه به کامنت داشتن کارفرما و ارسال مدرک AFCُ این مدرک عودت داده می شود و لطفا مدرک با همین ترانسمیتال و شماره مدرک ارسال گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08449 | 2023-09-13 | اعمال گردید. |  |  | بسته شد
D03(Replaced)
1 | در خصوص پاسخ کامنت شماره یک،‌ نوت شماره 2 اصلاح شود. عبارت If حذف گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08658 | 2023-10-22 | این NOTE مربوط به ترنسمیترهایی که به سیستم ESD سیگنال می دهند و بایستی WRITE PROTECTION در نظر گرفته شوند، می باشند اما همه ترنسمیترها از نوع SMART- HART PROTOCOL می باشند که در صفحه 5 آیتم 17 این مورد ذکر شده است.
2 | در خصوص کامنت شماره 4 نسخه شماره 4، این تمهیدات نمایش بر روی Ground، برای تجهیزات نصب شده بر روی Lean Glychol و Potable water نیز در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08658 | 2023-10-22 | بدلیل اینکه این تجهیزات از نوع DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER هستند ، تمهیدات خاصی برای نصب بر روی Ground مورد نیاز نمی باشند(برای DPT ها مقدار TUBE به گونه ای در نظر گرفته شده است که نصب روی GROUND نیز قابل اجرا می باشد. ).
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 22 Oct 2023 |  |  |  |  | Date: